## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Větrání prádelny | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Lešení | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 Větrání prádelny
SESTAVNÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, komory nad sebou, vnitřní rohové provedení, dle ErP 2018
1.1 | Sestavná rekuperační jednotka, Vp/Vo= 4200/4200m3/h, výkonové parametry viz tabulka zařízení. Přívod: regulační klapka, filtr F7, deskový rekuperátor se suchou účinností 73,5%, ventilátor s EC motorem, dpext=400Pa, přímý chladič R410A, vodní ohřívač, pružné spojení, Odvod: reg. klapka, filtr G3, M5, ventilátor s EC motorem, dpext=400Pa, regulační klapka, vč. rohových komor, G=1056kg, vč . 3ks sifonu, rozložení dle jednotl. transportních celků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava jednotky, složení jednotky na místě | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zprovoznění jednotky | h | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondenzační jednotka standart invertor
1.2 | chladivo R410A, 400 V, Qch=28kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řídící box
| řídící skříňka 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sada s expanzním ventilem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servisní ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí a montážní materiál
| Cu potrubí 10/22, izolace, montážní materiál | bm | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| krycí plechový žlab 100x100 | bm | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ VČ. POTRUBÍ
1.3 | 1000x630x600.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 800x600x1000.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 1500x250x1000.1.100°C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLAVICE ČTYŘHRANNÁ VÝFUKOVÁ
1.6 | VÝFUKOVÁ 600X400, VČ. SÍTA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN /rám do zdi, se sítem/
1.7 | PZZN-560x900-R2-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TKANINOVÁ VYÚSTKA KRUHOVÁ
1.8 | Tvar půlkruhový, D500/ 10000mm, Vp=2500m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester 200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Tvar půlkruhový, D450/ 6500mm, Vp=1700m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester 200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ -V /komfortní, jednořadá, UR+mechanizmus, regulace/
1.10 | VK1-3-620x140-RS1 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKY -RK /netěsná, ovládaní ruční/
1.11 | RK-500x300-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | RK-400x250-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl. 30mm, PROVEDENÍ EXTERIÉROVÉ
| do obvodu 2000 20% tvarovek | bm | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl. 20mm, PROVEDENÍ INTERIÉROVÉ
| do obvodu 3500 100% tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1900 30% tvarovek | bm | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1200 20% tvarovek | bm | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
JEDNOTKA VZT
| Přívodní potrubní sestava, vč. regulace | kg | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÁSTŘEŠNÍ VENTILÁTOR
| Odvodní ventilátor | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2000 50% tvarovek | bm | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ODVOD KONDENZÁTU
| Čerpadlo kondenzátu se zásobníkem 2l a výtlakem 5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí svodu kondenzátu, vč. uchycení | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napojení do stávající kanalizace přes sifon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava stávajícího svodu HT 50 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | kg | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Lešení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ
O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
| přes 1,9 do 4,50 m, montáž, demontáž | h | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Klimatizace pavilonu D v Domově Sosna Třinec
Projekt | DPS
Investor | Sociální služby města Třinec
Z. č. | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA
A. č. | Část: prádelna
Smlouva
Vypracoval | Ing. Kubanková
Kontroloval
Datum | 05.08.2019
Zpracovatel
CÚ | 3Q/2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0