## Zařízení č.4
Zařízení č.4 |  | Cena bez DPH
Ozn. | Zkrácený popis | Kč/jed. | mn. | jed. | Kč
Demontáže a likvidace
| Odsátí chladiva |  | 1 | kpl | 0
| Demontáž venkovních jednotek |  | 1 | ks | 0
| Demontáž vnitřních jednotek |  | 15 | ks | 0
| Ekologická likvidace chladícího zařízení |  | 365 | kg | 0
| Ekologická likvidace chladiva |  | 8 | kg | 0
| Vyčištění stávajícího chladivového okruhu, opravy izolace |  | 210 | bm | 0
| Vnitrostaveništní doprava demontovaných systémů, nakládka |  | 1 | kpl | 0
| Doprava k ekoligické likvidaci nebezpečného odpadu |  | 100 | km | 0
VENKOVNÍ JEDNOTKA
4.1 | Venkovní jednotka VRF s funkcí řízení teploty chladiva a děleným kondenzátorem |  | 1 | ks | 0
STANDART: ARUM120LTE5
Chladící výkon jmenovitý 33,6 kW
Topný výkon jmenovitý 33,6 kW
Příkon chlazení 7,58 kW/400V
Příkon topení 6,85 kW/400V
ESSER 8,6
EER 4,43, COP 4,91
Jmenovitá teplota chlazení -15~+48°C
Jmenovitá teplota vytápění -25~+18°C
Rozměr V/Š/H 1690/930/760 mm, hmotnost 220 kg
VNITŘNÍ JEDNOTKY
4.2 | Vnitřní jednotka nástěnná s integrovaným WIFI ovladačem |  | 3 | ks | 0
STANDART: ARNU07GSJC4
Chladící výkon jmenovitý 2,2 kW
Topný výkon jmenovitý 2,5 kW
Max. příkon 12 W / 230V
Hladina akustického tlaku (v 1m) 28/30/32 dBA
Rozměr V/Š/H 308/837/189, hmotnost 8,5kg
4.3 | Vnitřní jednotka nástěnná s integrovaným WIFI ovladačem |  | 7 | ks | 0
STANDART: ARNU09GSJC4
Chladící výkon jmenovitý 2,8 kW
Topný výkon jmenovitý 3,2 kW
Max. příkon 13 W / 230V
Hladina akustického tlaku (v 1m) 28/32/34 dBA
Rozměr V/Š/H 308/837/189, hmotnost 8,5kg
4.4 | Vnitřní jednotka nástěnná s integrovaným WIFI ovladačem |  | 5 | ks | 0
STANDART: ARNU12GSJC4
Chladící výkon jmenovitý 3,6 kW
Topný výkon jmenovitý 4,0 kW
Max. příkon 15 W / 230V
Hladina akustického tlaku (v 1m) 30/34/37 dBA
Rozměr V/Š/H 308/837/189, hmotnost 8,5kg
DÁLKOVÉ OVLADAČE
| Dálkový infra ovladač |  | 15 | ks | 0
STANDART: PWLSSB21H
zapnout/vypnout, otáčky ventilátoru, nastavení teploty
možnostz adresování
Rozměr V/Š/H 51/153/26 mm
Montáže a materiál nutný ke každému systému
| Cu potrubí, izolace, mont.materiál - počítáno úprava 1m Cu potrubí |  | 16 | bm | 0
| Komunikační kabeláž |  | 16 | kpl | 0
| Doplnění chladiva (R410A) |  | 15 | kg | 0
| Filtrdehydrátor vč. montáže |  | 1 | kpl | 0
| Demontáž fitrdehydrátoru vč. odsátí chladiva |  | 1 | kpl | 0
| Úprava chladivového okruhu |  | 1 | kpl | 0
| Montáž, uvedení do provozu |  | 1 | kpl | 0
| Zkouška těsnosti |  | 1 | kpl | 0
| Evidenční knihy zařízení |  | 1 | kpl | 0
| Napojení silových přívodů elektro |  | 16 | ks | 0
| Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0
| Montážní materiál |  | 5 | kg | 0
| Závěsový materiál |  | 5 | kg | 0
ZTI - 2.NP
| Napojení odvodů kodenzátu |  | 15 | ks | 0
OSTATNÍ
Ocelové konstrukce, rámy včetně příslušenství
| Úprava rámu pod venkovní jednotku |  | 1 | kpl | 0
Jeřáby, plošiny, lešení
| Lešení do výšky 2,5m |  | 1 | kpl | 0
| Vnitrostaveništní doprava |  | 1 | kpl | 0
| Provozní zkoušky |  | 1 | kpl | 0
| Dopravné |  | 1 | kpl | 0
| Předávací dokumentace |  | 1 | kpl | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl | 0
| Technické zabezpečení stavby |  | 1 | kpl | 0
| Ostatní nepředpokládané výdaje |  | 1 | kpl | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0

## El. rozvody
Rozpočet elektro rozvodů - Výměna VRF systému v budově MMT
typ | obj.číslo | popis | označení | mn. | jed. | cena bez DPH
[6 empty] | materiál | montáž | 25% | 550 | celkem
OEZ.LTN-2C-1 | OEZ:41651 | Jistič | LTN-2C-1 | 1 | ks |  |  | 200 | 17 | 0
J-Y(ST)Y 1x2x0,8 |  | sdělovací kabel PVC | J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | 150 | m |  |  | 9 | 5.5 | 0
CYKY-J 3x1,5 |  | silový kabel pro pevné uložení | CYKY-J 3x1,5 | 100 | m |  |  | 14 | 5.5 | 0
SAK2,5/35 | 0380460000 | svorka řadová 2,5mm2 | SAK2,5/35 | 1 | ks |  |  | 9 | 6 | 0
SAK2,5/35 BL | 0380780000 | svorka řadová 2,5mm2 modrá | SAK2,5/35 BL | 1 | ks |  |  | 9 | 6 | 0
EK2,5/35 | 0661060000 | svorka řadová uzemňovací 2,5mm2 | EK2,5/35 | 1 | ks |  |  | 25 | 6 | 0
WEW 35/2 | 1061200000 | koncová svěrka | WEW 35/2 | 2 | ks |  |  | 35 | 3 | 0
LHD 40x20 HD |  | elektroinstalační lišta hranatá | LHD 40x20 HD | 10 | m |  |  | 36 | 7 | 0
LK 80X28 T_HB |  | krabice přístrojová lištová, vhodná pro Tango | LK 80X28 T_HB | 1 | ks |  |  | 22 | 15 | 0
3901A-B10 B |  | Rámeček jednonásobný bílá ABB Tango | 3901A-B10 B | 1 | ks |  |  | 20 | 3 | 0
5519A-A02357 B |  | Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami bílá ABB Tango | 5519A-A02357 B | 1 | ks |  |  | 220 | 25 | 0
|  | montážní materiál (hmoždinky, šrouby…) |  | 1 | kpl |  |  | 1500 |  | 0
|  | revize elektro |  | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH | [9 empty] | 0

## Celkem
Popis | Cena bez DPH
Zkrácený popis | Kč/jed. | mn. | jed. | Kč
Zařízení č.4 - List č.1 |  | 1 | kpl | 0
El. rozvody |  | 1 | kpl | 0
Centrální řízení
Centrální ovladač s dotykovým displejem
STANDART: PACS5A000 |  | 1 | kpl | 0
Připojení 128 vnitřních jednotek
Integrované připojení na internet (Web Access) - řízení pomocí vzdálené plochy zadáním IP adresy
Integrovaný výstup do externího protokolu ModBus popř. BacNet do nadřazeného řídícího systému
časové programy, teplotní limity
další funkce viz technická zpráva
Rozměr V/Š/H 167,7/253,2/28,9
Komunikační kabeláž JYSTY 2x1,5 včetně montáže |  | 70 | m | 0
Montáž ovladače včetně kabeláže |  | 1 | kpl | 0
Naadresování nových i stávajících vnitřních a venkovních jednotek |  | 115 | ks | 0
Naprogramování |  | 1 | kpl | 0
Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0
CENA ZA DÍLO CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Poznámky:
1.) V projektové dokumentaci je pouze doporučen výrobce strojního zařízení klimatizace dle výše uvedených příkladů obchodních názvů a označení. V případě použití jiného než doporučeného výrobce je nutné dodržet technické parametry jednotlivých typů zařízení v této projektové dokumentaci. Tyto parametry však musí být kvalitativně na stejné nebo na vyšší úrovni. Technické listy jsou k dispozici na vyžádání u doporučeného výrobce klimatizačního zařízení.
2.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
3.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
4.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby
5.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
6.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
7.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji - tuto informaci sdělit projektantovi a investorovi.
8.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.
Note on E21: Tuto celkovou cenu přeneste di krycího listu nabídky jako CENU HODNOCENOU