Technická zpráva

|  |  |  | Prosinec 2019 |  | Kunz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna | Popis |  | Datum |  | Jméno |  |
| Název : |  |  | Stupeň : | RPD |  |  |
|  |  | výměna vrf systému v budově magistrátu města třince | Zpracoval : |  | Kunz |  |
|  |  | Technická zpráva | Přezkoumal : |  | Teofil |  |
|  |  |  | Schválil : |  | Teofil |  |
|  |  |  | Počet listů : |  | 6 |  |
|  |  |  | Datum : |  | Prosinec 2019 |  |
|  |  |  | Arch.č : |  |  | Změna : |
|  |  |  | E-5151903.TZ |  |  | - |

# Obsah

- VŠEOBECNĚ………………………………………………………………………………………………………………	2

- PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU……………………………………………………………………….	2

- ROZSAH PROJEKTU……………………………………………………………………………………………………..	2

  - PROJEKT ŘEŠÍ………………………………………………………………………………………………………		2

  - PROJEKT NEŘEŠÍ………………………………………………………………………………………………….	2

  - SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY…………………………………………………………………………………………..	2

4.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE……………………………………………………………………………………….	2

4.1		VNĚJŠÍ VLIVY……………………………………………………………………………………………………….	2

4.2		ROZVODNÉ SOUSTAVY…………………………………………………………………………………………	2

4.3		OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI DLE ČSN 332000-4-41……………	2

4.4		OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTI DLE ČSN 332000-4-41…………………	3

4.5		OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM…………………………………………………………………………………	3

4.6		ELEKTRICKÉMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA…………………………………………………………………	3

4.7		OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ………………………………………………………………………	3

4.8		ZPŮSOB MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE………………………………………………………………	3

4.9		DRUH A ZPŮSOB UZEMNĚNÍ, ZEMNÍ ODPOR………………………………………………………………	3

4.10		STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE……………………………………………………………	3

4.11		VÝKONOVÉ BILANCE DLE ČSN 34 1610……………………………………………………………………….	3

4.12		KOMPENZACE ÚČINKU A FILTRACE VYŠŠÍCH HARMONICKÝCH………………………………………	3

4.13		PŘEDPISY A NORMY………………………………………………………………………………………………	3

5.	KONCEPCE ŘEŠENÍ……………………………………………………………………………………………………..	4

5.1		OZNAČOVÁNÍ……………………………………………………………………………………………………….	4

5.2		POPIS ZAŘÍZENÍ…………………………………………………………………………………………………….	4

5.3		OVLÁDÁNÍ…………………………………………………………………………………………………………...	4

5.4		KABELOVÝ ROZVOD………………………………………………………………………………………………	4

5.5	OCHRANA VLIVŮ PROSTŘEDÍ…………………………………………………………………………………	4

5.6	DEMONTÁŽE...............................................................................................................................................	4

6.	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ, OCHRANNÉ POMŮCKY A NÁHRADNÍ DÍLY…………………………………...		5

6.1		ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ, OCHRANNÉ POMŮCKY………………………………………………………5

6.2		NÁHRADNÍ DÍLY…………………………………………………………………………………………………….5

7.	POŽADAVKY NA REALIZACI PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ……………………………………………….......	5

7.1		POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY…………………………………………………………………………..			5

7.2		ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ…………………………………………………………………………………….	5

8.	UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZNÍ PODMÍNKY………………………………………………………………...	5

8.1		PŘEDPOKLADY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU……………………………………………………………	5

8.2		PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ…………………………………………………………………………………..	5

9.	BEZPEČNOST PRÁCE…………………………………………………………………………………………………..	5

10.	EKOLOGIE………………………………………………………………………………………………………………...	5

- Všeobecně

- Projekt řeší silnoproudé rozvody napájení klimatizačních jednotek  Magistrátu města Třinec. Projekt byl zpracován na základě podkladů  uvedených v bodě 2. Ostatní závazky na tento projekt jsou v objednávce č. 3110190375.

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků odběratele, která se vyskytne, bude řešena formou víceprací a zápisem v deníku projektu.

2.	Podklady pro zpracování projektu

- Objednávka č. 3110190375

- Konzultace s objednateli

- Státní a oborové normy a předpisy, katalogy přístrojů a zařízení platné v době zpracování projektu

3.	Rozsah projektu

  - Projekt řeší

- Doplnění rozváděče RK

- Kabeláž komunikace centrálního ovládání.

  - Projekt neřeší

Stávající kabeláž, stavební úpravy

  - Související projekty

Projekt Výměna VRF systému v budově Magistrátu města Třince, Ing. Michal Niemiec.

4.	Základní technické údaje

  - Vnější vlivy

Venkovní prostory jsou z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3 prostory nebezpečné. Ostatní vnitřní prostory jsou prostory normální.

  - Rozvodné soustavy

3 NPE AC 50Hz. 230V/400V/TN-S

  - Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Všechny soustavy automatickým odpojením od zdroje dle čl. 413.1.

  - Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí dle ČSN 332000-4-41 ed.2

  - ochrana izolací živých části dle čl. 412.1

  - ochrana kryty nebo přepážkami dle čl. 412.2

  - ochrana zábranou dle čl. 412.3

  - ochrana polohou dle čl. 412.4

  - Ochrana před přepětím

Není předmětem projektu

  - Elektromagnetická kompatibilita

Je řešena v souladu s platnými normami ČSN, EN.

  - Ochrana proti zkratu a přetížení

Je řešena v souladu s normou ČSN 33 2000-4-43 jistícími prvky. Jejich typy a hodnoty jsou uvedeny v projektové dokumentaci E-5151903.OS.

  - Způsob měření spotřeby el. energie

Projekt neřeší

  - Druh a způsob uzemnění, zemní odpor

Zemnící síť – není předmětem projektu

Na společnou zemnící síť se připojí následující vodiče (ČSN 332000-5-54)

  - uzemňovací přívody

  - ochranné vodiče

  - Stupeň důležitosti dodávky el. Energie

Ve 3. stupni důležitosti dodávky elektrické enrgie

  - Výkonové bilance dle ČSN 34 1610

Pi =52,8 kW

Pp=52,8 kW

  - Kompenzace účinku a filtrace vyšších harmonických

Není řešena tímto projektem.

  - Předpisy a normy

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN, EN a vyhláškami platnými v době jejího zpracování zejména pak:

ČSN EN 61082-.. Výkresy v elektrotechnice, systém označování

ČSN 33 2000-3 Stanovení vnějších vlivů

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem el. Proudem

ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-47 Opatření k zajišťování ochrany před úrazem el. Proudem

ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-481 Ochranná opatření vzhledem k vnějším vlivům

ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3051 Ochrany el. strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení

ČSN 33 3220 Společná ustanovení pro el. stanice

ČSN 33 3240 Stanoviště výkonových transformátorů

ČSN 34 1610 elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 60073 Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev

ČSN IEC 446 Barevné označování vodičů

N.V. 378/2001 Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů

5.	Koncepce řešení

  - Označování

Projekt neřeší.

  - Popis zařízení

Výměna klimatizačních jednotek spočívá v demontáži stávajících klimatizačních jednotek jak venkovních tak vnitřních, s využitím stávajících napájecích i komunikačních kabelů. Nově bude rozváděč RK doplněn o jističový vývod pro napájení komunikačního LCD panelu umístěného v místnosti č. 123. Vývod bude zakončen zásuvkou pro napojení adapteru 12 VDC pro napájení panelu. Napojení zásuvky bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5. Zásuvka je určena pouze pro účel napájení panelu.

Komunikační vedení panelu s venkovními jednotkami bude provedeno kabelem JYSTY 1x2x0,8.

  - Ovládání

Není řešeno tímto projektem

  - Kabelové rozvody

Kabelové rozvody budou instalovány ve stávajících kabelových trasách.

Napájení bude provedeno kabely typu CYKY-J.

  - Ochrana vlivu prostředí

Elektrické zařízení a kabeláž je s ohledem na vlivy prostředí projektována tak, aby nedošlo ke snížení bezpečnosti a spolehlivosti elektrického zařízení.

  - Demontáže

Demontáže nejsou předmětem tohoto projektu.

6.	Zabezpečovací zařízení, ochranné pomůcky a náhradní díly

  - Zabezpečovací zařízení, ochranné pomůcky

Nejsou řešeny tímto projektem.

  - Náhradní díly

Nejsou řešeny tímto projektem.

7.	Požadavky na realizaci projektovaného zařízení

  - Požadavky na stavební úpravy

Nejsou.

  - Zabezpečení pracoviště

Není řešeno tímto projektem.

8.	Uvedení do provozu a provozní podmínky

  - Předpoklady pro uvedení do provozu

- Souhlasný stav s projektovou dokumentací

- Výchozí revize dle ČSN 33 2000-6/2007

- Komplexní vyzkoušení

- Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN 34 3100 a vyhl. 50/1978 Sb.

  - Provoz a údržba zařízení

Pro provoz a údržbu zařízení platí:

- Základní ustanovení předpisů a norem

- Předpisy výrobců strojů a zařízení

- Provozní předpisy pro manipulaci s projektovaným zařízením

- Periodické revize dle příslušných norem a předpisů výrobců strojů a zařízení

9.	Bezpečnost práce

Při montáži a údržbě je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a vyhlášku 48/81 Sb. část 11 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Rovněž je nutno respektovat Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a Nařízení vlády č. 362/2001 Sb. o bezpečnosti při práci ve výškách. Pracovníci dodavatelské firmy musí splňovat podmínky kvalifikace dle vyhl. 50/78 Sb.

10.	Ekologie

Řádně instalované elektrické zařízení není zdrojem ekologického znečištění.

Zbytky po montáži budou likvidovány v souladu s ekologickými pravidly. Likvidaci provede montážní organizace.