Požárně bezpečnostní řešení

stavby

Název objektu: 	Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna

Stavba:	Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna

Investor:	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ: 002 97 313

Stupeň:	Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení

Místo:		k.ú. Dolní Lištná, parc.č. 561/5, 561/6, 561/8, 561/12

Zakázka: 	Prosinec 2019

Vypracoval: 	Ing. Marek Heczko

Schválil: 	Ing. Řehoř Pavel

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

zapsán v evidenci vedené ČKAIT pod číslem 1101608

adresa: Projekt Ř&K, Oldřichovice 403, 739 61

Úvod:

Požárně bezpečnostní řešení se zabývá výstavbou parkovacího domu pro residenty v Třinci.

Jedná se třípodlažní hromadnou garáž pro parkování vozidel skupiny 1 s kapalnými palivy nebo elektrickými zdroji bez ohledu na kombinaci s těmito palivy.

Charakteristika objektu:

Navržený parkovací objekt je třípodlažní stavbou, která je situována v místě stávajícího parkoviště na ul. Sosnová, který nabídne celkem 82 krytých parkovacích stání.

Konstrukčně je objekt řešený jako ocelový skelet s železobetonovými spřaženými deskami na trapézových pleších. Střešní plášť bude provedený z plechové profilované krytiny. Stavba bude založená na pilotách podepírající základovou desku. Obvod stavby bude v přízemí vymezen železobetonovými parapety.

V 1. PP je navrženo 28 parkovacích stání z toho 5 jsou pro zdravotně postižené. Ve 1. a 2. NP je navrženo 27 parkovacích stání. Velikost běžného stání je 2,5 x 5,25 m. V 1. podlaží je 5 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené z toho 4 z nich jsou řešená jako dvojité stání šířky 6,2 m a jedno stání je samostatné šířky 3,5 m. Šířka komunikace je ve všech podlažích 6 m. U únikových dveří je vynechán pás pro únik osob, který je široký min. 1,5 m resp. 2,5 m (park. stání). Pro pěší přístup do jednotlivých podlaží slouží zejména železobetonové schodiště na jihozápadní fasádě. Dále je možný vstup do objektu dveřmi umístěnými v 1. a 2. NP vedle vjezdových vrat. Vjezd do 1.PP bude z jihovýchodní strany, stejně jak tomu bylo u původního parkoviště. Do 1. a 2. NP je vjezd z místní komunikace vedoucí podél severovýchodní fasády. V 1.PP v jižním rohu podlaží bude vytvořená zděná místnost, kde budou umístěny hlavní rozvaděče a řídící systémy parkovacího domu.

Architektura stavby je podřízena funkci – pravoúhlý tvar je určen optimálním rozmístěním parkovacích stání. Fasáda je navržená jako otevřená s opláštěním tahokovem. Toto řešení zajistí přirozené provětrání všech podlaží. Opláštění tahokovem bude na většině plochy fasády v provedení z hliníkového plechu bez povrchové úpravy. Pouze opláštění ŽB schodiště bude provedeno z lakovaného tahokovu žluté barvy. Fasáda bude dále doplněna na několika místech popínavými rostlinami.

Nosná konstrukce

Stavba bude založena na vrtaných pilotách a základové desce. Vrtané piloty průměru 600 mm a délky 10 000 mm budou umístěné jak pod nosnými sloupy ocelové konstrukce, tak v ploše desky. Piloty po obvodu stavby budou ukončené ŽB patkou o rozměrech 1000x1000x500 mm. Pod základovou desku bude provedena podkladní betonová vrstva tl. 100 mm. Nosná základová deska bude tl. 350 mm. Na zákl. desku budou navazovat ŽB parapetní zídky a opěrné stěny.

Nosná konstrukce třípodlažního Parkovacího objektu je ocelová. Hlavní nosnou konstrukci tvoří příčné rámy sestávající ze svislých válcovaných HEB profilů (HEB 240) a svařovaných vodorovných nosníků. Ztužení celé konstrukce bude zajištěno zavětrováním jak příčným jak podélným. S ocelovou konstrukcí spolupůsobí spřažené pojížděné ŽB desky, které budou podepřené vysokými trapézovými plechy umístěnými v poli mezi nosníky ocelové konstrukce. Pro vjezd do objektu v úrovni 2.NP se v místě vjezdu zřídí most, který bude konstrukčně stejného systému jako hlavní stavba tedy válcované nosníky s trapézovým plechem uprostřed a horní spřaženou ŽB deskou. V 1. a 2.NP se po obvodu parkoviště na vnitřní straně sloupů osadí bezpečnostní zábradlí zajišťující jak ochranu lidí, tak aut proti vypadnutí z parkoviště.

Střešní plášť bude provedený z plechové profilované krytiny, kotvený k nosné konstrukci systémem vazniček.

Hlavní schodiště u budovy bude monolitické železobetonové ukončené ŽB stropem a atikou. Na střeše se následně provede plochá střecha s vnitřními vpustmi.

Opláštění, příčky

Fasáda objektu je navržená jako otevřená s opláštěním tahokovem. Toto řešení zajistí přirozené provětrání všech podlaží. Opláštění tahokovem bude na většině plochy fasády v provedení z hliníkového plechu bez povrchové úpravy. Jednotlivé dílce tahokovu budou připevněny k roštu ze svislých profilů, které budou dále kotveny k nosné konstrukci pomocí vodorovných paždíků.

Technická místnost v přízemí budovy bude vyzděná z keramických broušených bloků tl. 175 mm. Další zděné konstrukce se u stavby nevyskytují.

Vodorovné konstrukce

Podlahy v 1.PP budou železobetonové spádované 2% ke dvěma odvodňovacím žlabům umístěným podél komunikace. V 1. a 2. NP budou podlahy součástí ŽB stropní desky, která je spádována 2% k odvodňovacímu žlabu podél jihozápadní fasády. ŽB stropní deska bude na ocelové nosné konstrukci z nosníků profilu I 600.

Střešní plášť je z plechové profilové krytiny se sklonem 6%, která je s klasifikací BRooF(t3).

Posouzení požární bezpečnosti:

Stavba je řešená dle následujících právních předpisů a norem:

Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečností a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Projektová dokumentace stavby

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed.2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb – EPS

ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

Roman ZOUFAL a kolektiv – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Praha 2009

Zatřídění

Požární bezpečnost objektu je posuzována podle vyhlášky č. 268/2011 Sb., ČSN 73 0804 (PBS – výrobní objekty), ČSN 73 6058 (jednotlivé, řadové a hromadné garáže) a věcně příslušných norem požární bezpečnosti staveb.

Dle čl. 3.41 ČSN 73 0804 se jedná o otevřený objekt.

Dle čl. I.2.2 a) přílohy I ČSN 73 0804 se jedné se objekt garáží skupiny 1 – pro osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá vozidla.

Podle seskupení odstavných stání se dle čl. I.2.3 c) přílohy I ČSN 73 0804 jedná o objekt hromadné garáže sloužící pro parkování více jak tří vozidel se společným výjezdem.

Podle druhu paliv dle čl. I.2.3.1 a) ČSN 73 0804 budou v objektu parkovat vozidla s kapalnými palivy, nebo elektrickými zdroji bez ohledu na v kombinací s těmito palivy.

Dle čl. 5.7.1 písm. a) ČSN 73 0804 se jedná o objekt s nehořlavým konstrukčním systémem.

Podlažnost stavby z hlediska požární ochrany

Objekt je samostatně stojící, třípodlažní, nepodsklepená stavba. Objekt je zastřešen plochou plechovou střechou se sklonem 6 %. Výška objektu h = 6,18 m.

Dle stavebních výkresů je objekt řešen s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími. Dle čl. 5.3.1 a) ČSN 73 0804 je vstup do 1. PP umožněn z přilehlého terénu – vstup do budovy, ke kterému směřuje přístupová komunikace pro požární vozidla. Stavebně označené podlaží 1.PP je považováno za 1.NP z hlediska požární bezpečnosti.

Rozdělení objektu do požárních úseků

Objekt je rozdělen do požárních úseků:

PÚ N 1.01/N3 – hromadné garáže

PÚ N 1.02 – technická místnost

Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků

PÚ N 1.01/N3

Výpočtem byl pro PÚ N 1.01/N3 stanoven I. stupeň požární bezpečnosti.

Výsledky výpočtu:

Maximální počet stání	247

Pravděpodobná doba požáru 	4,81	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	6,00	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	918,94	[°C]

Plocha požárního úseku S	1 978,00	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	693,75	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,50	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,53	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	9,09	[kg.m-2]

Požární zatížení p	10,10	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	3 254,90	[m2]

Čas zakouření te	1,98	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	0,81	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	1 038,19	[e.r.]

PÚ N 1.02

Výpočtem byl pro PÚ N 1.02 stanoven I. stupeň požární bezpečnosti.

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	7,76	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	12,62	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	968,69	[°C]

Plocha požárního úseku S	10,00	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	40,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	8,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,20	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	22,50	[kg.m-2]

Požární zatížení p	25,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	9 340,04	[m2]

Čas zakouření te	1,85	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,00	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	2,34	[e.r.]

Podrobný výpočet PBS – viz příloha č.1

Stavební konstrukce

Požární odolnost stavebních konstrukcí je hodnocena dle tab. 10 ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810

PÚ N 1.01/N3 – I. SPB

Obvodové stěny

- Požadována požární odolnost obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části dle tab. 10 pol. 3 a2) ČSN 73 0804 – REW 15+

Navržené obvodové železobetonové stěny schodiště o tl. 200 mm mají požární odolnost – REW 120 – tab. 2.3, Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – vyhovuje

- Požadována požární odolnost obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části dle tab. 10 pol. 3 b) ČSN 73 0804 – EW 15+

Navržené obvodové železobetonové ŽB parapetní zídky a opěrné stěny v 1.PP o tl. 250 mm mají požární odolnost – REW 180 – tab. 2.3, Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – vyhovuje

Nosné konstrukce střech

- Požadována požární odolnost nosné konstrukce střechy dle tab. 10 pol. 4 ČSN 73 0804 – R 15+1)

Navrhovaná ocelová nosná konstrukce střechy z nosníků I 600 má požární odolnost – R 15 – Technická zpráva, ocelová konstrukce, Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna, 2019-11-25 – vyhovuje.

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu

- Požadována požární odolnost nosných konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu v nadzemním podlaží dle tab. 10 pol. 5b) ČSN 73 0804 – R 30

Navrhovaná ocelová nosná konstrukce z profilů HEB 240 má požární odolnost – R 15 – Technická zpráva, ocelová konstrukce, Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna, 2019-11-25 – vyhovuje.

Navrhovaná ocelová nosná konstrukce stropu nad 1.NP a 2.NP z nosníků I 600 má požární odolnost – R 15 – Technická zpráva, ocelová konstrukce, Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna, 2019-11-25 – vyhovuje.

- Požadována požární odolnost nosných konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu v posledním nadzemním podlaží dle tab. 10 pol. 5c) ČSN 73 0804 – R 151)

Navrhovaná ocelová nosná konstrukce z profilů HEB 240 má požární odolnost – R 15 – Technická zpráva, ocelová konstrukce, Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna, 2019-11-25 – vyhovuje.

PÚ N 1.02 – I. SPB

Požární stěny a stropy

- Požadována požární odolnost požární stěny dle tab. 10 pol. 1 b) ČSN 73 0804 – REI 15+

Navrhovaná požární stěna z broušených keramických bloků tl. 175 mm mezi PÚ N 1.01/N3 a N 1.02 má požární odolnost – REI 120 – č.ř. 3.2 tab. 6.1.2, Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – vyhovuje

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách

- Požadována požární odolnost požárních uzávěrů dle tab. 10 pol. 2 b) ČSN 73 0804 – EW 15 DP3

Navrhované požární uzávěry mezi PÚ N 1.01/N3 a N 1.02, musí být v provedení alespoň na požadovanou požární odolnost EW 15-C DP3, požární uzávěr musí být dodán s osvědčením o atestu požární odolnosti výrobku – bude doloženo u kolaudace.

# Únikové cesty

PÚ N 1.01/N3

Evakuace osob z jednotlivých podlaží hromadné garáže je zajištěná vždy dvěma nechráněnými únikovými cestami o šířce min. 0,9 m různými směry.

Jedna nechráněná úniková cesta vede do ČCHÚC (odvětraný schodišťový prostor garáže dle čl. 10.3 a) ČSN 73 0804) a druhá nechráněná úniková cesta vede vždy na volné prostranství.

Maximální délka nechráněných únikových cest je 30 m. Délka ČCHÚC je 18 m a její šířka je 1,2 m.

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 64 | 4 | 0 | 68 | 10.1 |
| 2. NP | 65 | 0 | 0 | 65 | 10.1 |
| 3. NP | 65 | 0 | 0 | 65 | 10.1 |

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná - 1. np | 1. úniková cesta | 37/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 135,33 | 0,80 | 4,00 | 1,37 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 1. np | 2. úniková cesta | 30/4/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 136,00 | 0,80 | 4,00 | 1,35 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 2. np | 1. úniková cesta | 33/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 138,00 | 0,80 | 4,00 | 1,30 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 2. np | 2. úniková cesta | 33/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 138,00 | 0,80 | 4,00 | 1,30 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 3. np | 1. úniková cesta | 33/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 138,00 | 0,80 | 4,00 | 1,30 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 3. np | 2. úniková cesta | 33/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 138,00 | 0,80 | 4,00 | 1,30 | 1,99 | ano |
| částečně chráněna | 1. úniková cesta | 105/0/0 | 1. úsek | dolů 35 | 9,00 | 1,20 | 41,67 | 0,80 | 3,00 | 1,06 | 1,99 | ano |
|  |  |  | 2. úsek | dolů 35 | 9,00 | 1,20 |  |  | 3,00 | 1,06 | 1,99 | ano |
|  |  |  | 3. úsek | rovina | 2,00 | 1,20 | 67,50 |  | 3,00 | 0,18 | 1,99 | ano |
|  |  |  | Součet: |  | 20,00 | 1,20 | 50,28 |  |  | 2,30 |  | ano |

Únikové cesty vyhovují.

PÚ N 1.02

Z technické místnosti vede jedná nechráněná úniková cesta přes I. NP garáže na volné prostranství. Dle čl. 10.12.3 a) ČSN 73 0804 je délka nechráněné únikové cesty měřena od východu z technické místnosti. Délka nechráněné únikové cesty je 10 m a šířka 0,9 m.

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technická místnost | 3 | 0 | 0 | 3 | 11.2 |

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 3/0/0 | 1. úsek | rovina | 10,00 | 0,90 | 93,33 | 0,55 | 2,50 | 0,42 | 1,99 | ano |

Úniková cesta vyhovuje.

Všeobecné požadavky na únikové cesty

Vstupní dveře do částečně chráněné únikové cesty musí být opatřeny samozavírači.

Dveře na únikových cestách musí být opatřeny kováním (včetně uzavírajícího mechanismu), které umožňuje jejich snadné otevření, splňující požadavky ČSN EN 1125. Použité typy panikových kování musí být schváleny pro ČR.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místnosti.

Kolem dveří na únikových cestách z objektu nesmí být vytvářeny niky obracené proti směru úniku.

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti rovné alespoň šířce únikové cesty ve stejné výškové úrovni. U dveří na volné prostranství může být podlaha za nimi snížená až o 200 mm.

Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení.

Únikové cesty budou značeny fotoluminiscenčními, popř. elektrickými bezpečnostními značkami v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Odstupové vzdáleností

PÚ N 1.01/N3

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0804

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. e [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ N1.01/N3 Parkovací objekt | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,20 | 20,00 | 44,00 | 100,00 | 6,00 | 33,41 | 1,64 | 0,03 |
|  |  | 2. odstup | 2,20 | 17,00 | 37,40 | 100,00 | 6,00 | 33,41 | 1,71 | 0,03 |
|  |  | 3. odstup | 2,20 | 11,00 | 24,20 | 100,00 | 6,00 | 33,41 | 1,62 | 0,03 |
|  |  | 4. odstup | 2,20 | 38,50 | 84,70 | 100,00 | 6,00 | 33,41 | 1,65 | 0,03 |

- Střešní plášť

Podle ČSN 73 0804 bodu 9.14.5, písm. b1) se střešní plášť nepovažuje za požárně otevřenou plochu (a nevyžadují se odstupové vzdálenosti), jelikož dle tabulky 10, položky 12 je nulový požadavek požární odolnosti (I. SPB) a v požárním úseku pod střešním pláštěm je součin průměrného požárního zatížení p a součinitele c menší než 50 kg.m-2.

Ve vymezených požárně nebezpečných prostorách posuzovaného objektu se nenacházejí žádné stavební objekty s požárně otevřenými plochami.

Uvedené odstupové vzdálenosti objektu vyhovují, požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku.

Zařízení pro protipožární zásah

Přístupové komunikace

Příjezd požárních vozidel je umožněn po zpevněné komunikací o šířce 7 m k posuzovanému objektu. Příjezd požárních vozidel je do vzdálenosti cca 5 m od vstupu do objektu – vyhovuje čl. 13.2.2 ČSN 73 0804.

Objekt nemusí mít zřízené nástupní plochy (čl. 13.4.4 ČSN 73 0804).

Vnější odběrná místa

Vnější odběrné místo je pro posuzovaný objekt zajištěno ze stávajících tři podzemních hydrantů. Dva podzemní hydranty jsou osázené na potrubí DN 80 a jeden na podtrubí DN 100. Odbočky k jednotlivým hydrantům jsou z potrubí DN 150. Všechny tři podzemní hydranty se nachází do vzdálenosti 100 m od objektu. Součet průtoků vyhovuje čl. 5.10 ČSN 73 0873 – vyhovuje.

Vnitřní odběrní místa

PÚ N 1.01/N3

Dle čl. I.7.4 c) ČSN 73 0804 se vnitřní odběrní místa nemusí zřizovat v požárních úsecích hromadných garáží, jde-li o požární úsek garáže podle I.2.5 a) (obvodové stěny mají otevřené – nezasklené plochy vedoucí na volné prostranství, s volným odtokem zplodin hoření) a celkový počet vozidel v celém požárním úseku nesmí být větší, než je uvedeno v tab. I.2 ČSN 73 0804 – vyhovuje.

PÚ N 1.02

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit dle čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873, jelikož součin půdorysné plochy požárního úseku (S v m2) a požárního zatížení nepřesahuje hodnotu 9000 (p*S=375,00)

Přenosné hasicí přístroje

PÚ N 1.01/N3

Typ stavby	Garáže

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | PG10 | 10 | 34A,183B |

V PÚ budou instalovány přenosné hasicí přístroje (PHP):

2 × PHP s náplni 6 kg hasicího práškový – hasicí schopnost 34A, 183B – 1.NP

2 × PHP s náplni 6 kg hasicího práškový – hasicí schopnost 34A, 183B – 2.NP

2 × PHP s náplni 6 kg hasicího práškový – hasicí schopnost 34A, 183B – 3.NP

PÚ N 1.02

Počet PHP	1 (přesně 0,77)

Počet hasicích jednotek	5

Zadáno hasicích jednotek	20

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |

V PÚ bude instalován jeden PHP:

1 ×PHP s náplni 6 kg hasicího práškový – hasicí schopnost 21A

Požárně bezpečnostní zařízení

Elektrická požární signalizace (EPS)

Dle čl. I.4.3 a) ČSN 73 0804 musí být v hromadných garážích elektrická požární signalizace instalována.

Celý objekt bude vybaven elektrickou požární signalizaci (EPS). Systém EPS bude navržen jako jednostupňový adresný systém s ústřednou s okamžitým vyhlášením poplachu, s lineárními tepelnými hlásiči, tlačítkovými hlásiči a multisenzorovým hlásičem.

Lineární tepelné hlásiče budou instalovány v jednotlivých podlažích objektu. Multisenzorový hlásič bude instalovaný v technické místnosti. Tlačítkové hlásiče budou instalovány u dveří vedoucích na volné prostranství a u schodiště objektu.

Systém EPS bude doplněn zařízením dálkového přenosu (ZDP), obslužným polem PO (OPPO), klíčovým trezorem PO (KTPO) a zábleskovým světlem. KTPO a zábleskové světlo budou umístěnými na vnější zdi objektu, u hlavního vstupu. Ústředna EPS a zařízení dálkového přenosu budou instalovány v technické místnosti (1S03) ve skříni z požární odolnosti 15 minut – samostatný požární úsek.

V rámci připojení ZDP na pult centrální ochrany HZS MSK a instalace KTPO, musí být respektovány všechny požadavky stanovené HZS MSK.

V objektu budou instalovány další zařízení, která budou EPS ovládána nebo monitorována:

- aktivace ZDP

- aktivace zábleskového světla na fasádě

- otevření KTPO

- aktivace požárních sirén pro vyhlášení poplachu

Jelikož v objektu není trvalá obsluha ve dvou lidech, bude systém EPS trvale pracovat v režimu noc tzn čas T1=0. Přenos signálu EPS bude řešen zařízením dálkového přenosu na pult centrální ochrany HZS Moravskoslezského kraje. Použité ZDP musí být kompatibilní se zařízením PCO.

### Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

Tabulka požadavků na SHZ pro ČSN 730804:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | Zatížení. ps [kg.m-2] | Podlaží | Skupina výrob a provozů | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkovací objekt | 2 213,40 | 9,05 | nadzemní | typ 4 | nevyžadováno |
| Technická místnost | 10,00 | 22,50 | nadzemní | typ 4 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SHZ nepožaduje.

- Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

Tabulka požadavků na SOZ pro ČSN 730804:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | Počet osob | Skupina výrob a provozů | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkovací objekt | 2 213,40 | 198 | typ 4 |  | nevyžadováno |
| Technická místnost | 10,00 | 3 | typ 4 |  | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SOZ nepožaduje.

Nouzové osvětlení

Dle čl. 10.18.1 ČSN 73 0804 musí mít částečně chráněná úniková cesta vždy elektrické osvětlení.

Objekt bude vybaven nouzovým osvětlením v souladu s ČSN EN 12464-1. Nouzové osvětlení bude instalováno v jednotlivých podlažích objektu, v technické místnosti a schodišti objektu (ČCHÚC).

Nouzové osvětlení musí svítit nejpozději do 15 s od výpadku hlavní osvětlovací soustavy a min. doba svitu je 1 hod. V objektu budou instalovány světla s autonomním bateriovým zdrojem.

Podrobné řešení nouzového osvětlení viz. D.1.4 – Silnoproudá elektrotechnika.

Technické zařízení budovy

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněná (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění se provádí:

- realizaci požárně bezpečnostního zařízení – výrobky (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

- dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest a zároveň pouze v případech specifikovaných dále v ČSN.

Těsnění spár

Těsnění spár musí dle čl. 6.3 ČSN 73 0810 splňovat požadavky čl. 7.5.9 ČSN EN 13 501-2 a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností požárně dělící konstrukce, a to v případě že se jedná o:

a) požární odolnosti EI, jsou-li těsněny spáry v požárně dělicích konstrukcích EI, nebo

b) požární odolnosti E, jsou-li těsněny spáry v požárně dělicích konstrukcích EW či E.

Větrání

Všechna podlaží parkovacího domu jsou provětrávána přirozeně fasádou, která je navržená jako otevřená s opláštěním tahkovem.

Technická místnost bude větrána otevíravými dveřmi.

Vytápění

Objekt nebude vytápěn.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude instalována v provedení do daného prostředí na základě protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Ochrana proti atmosférickým vlivům a účinkům blesků musí být provedena podle ČSN EN 62 305-1 pokud je nutno objekt chránit před bleskem.

Správnost provedení elektroinstalace bude dokladována revizní zprávou elektroinstalace, která bude předložena při kolaudačním řízení.

Požárně bezpečnostní zařízení, technické a technologické zařízení, které musí zůstat v provozu i při požáru musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie v souladu s ČSN 73 0848, tzn. alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby byla zajištěna funkčnost těchto zařízení po požadovanou dobu. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné.

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Zdroj nepřerušené dodávky a současně nezávislý zdroj napájení elektrickou energií může být řešen jako jedno zařízení, např. sestava statické UPS vč. baterií.

Zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie z:

- elektrická požární signalizace – hlavní zdroj el. energie (zařízení má vlastní záložní zdroj – baterii)

- zařízení dálkového přenosu – hlavní zdroj el. energie + zdroj nepřerušené dodávky el. energie – doba funkčnosti 15 minut

- ovládací kabely od EPS (KTPO, OPPO, …) – hlavní zdroj el. energie + zdroj nezávislý záložní zdroj – doba funkčnosti 15 minut

Požadavky na kabeláž požárně bezpečnostních zařízení

Kabelové trasy sloužící pro napájení a ovládání požárně bezpečnostních zařízení, technických a technologických zařízení, které musí zůstat funkční při požáru, musí splňovat funkční integritu kabelové trasy ČSN 73 0848 a požadavky na třídu reakce na oheň B2ca; B2ca s1, d1 v souladu s přílohou 2 vyhlášky č. 268/2011 Sb..

Požadovaná minimální doba funkčnosti napájecího kabelového zařízení (kabely, závěsné systémy) musí splňovat požadavky na klasifikační třídu dle ČSN 73 0848 a to pro:

- ovládací kabely od EPS (KTPO, ZDP, OPPO) – min. 30 minut (třída funkčnosti P30-R)

Požadavky na kabeláž nesloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Kabelové rozvody nesloužící pro napájení PBZ mohou být volně vedeny prostorem požárního úseku v případě, že hmotnost volně vedené kabeláže nepřesáhne 0,2 kg.m-3 obestavěného prostoru nebo místnosti.

V opačném případě musí být chráněny např. omítkou či uzavřenými truhlíky s požární odolností EI 30DP1 nebo musí vyhovovat požadavkům ČSN EN řady 60 332.

Vypínání el. proudu

V schodišťovém prostoru (1S02) na úrovni 1.NP objektu bude instalován TOTAL STOP, který zajistí vypnutí napájení všech elektrických zařízení. Toto zařízení budou výhradně sloužit zasahujícím jednotkám HZS.

TOTAL STOP

- tlačítko TOTAL STOP centrálně vypíná všechna elektrická zařízení objektu. Toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití.

Vypínací prvek TOTAL STOP musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný v případě požáru – tlačítko bude umístěno u vstupu do objektu, v blízkosti OPPO.

Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou třídy funkčnosti P15-R.

Požárně bezpečnostní požadavky

- K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena revizní zpráva elektrorozvodů ve smyslu ČSN 33 1500.

- Elektroinstalace v objektu musí být provedena dle platných ČSN z oboru elektro do stanoveného prostředí ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

- Dveře na únikových cestách musí být opatřeny kováním (včetně uzavírajícího mechanismu), které umožňuje jejich snadné otevření.

- V garážích (PÚ N 1.01/N3) bude instalováno šest PHP:

2 × PHP s náplni 6 kg hasicího práškový – hasicí schopnost 34A, 183B – 1.NP

2 × PHP s náplni 6 kg hasicího práškový – hasicí schopnost 34A, 183B – 2.NP

2 × PHP s náplni 6 kg hasicího práškový – hasicí schopnost 34A, 183B – 3.NP

- V technické místnosti (PÚ N 1.02) bude instalován jeden PHP:

1 ×PHP s náplni 6 kg hasicího práškový – hasicí schopnost 21A

- V objektu bude instalován systém EPS doplněn o zařízení dálkového přenosu (ZDP), obslužné polem PO (OPPO), klíčový trezor PO (KTPO) a zábleskové světlo.

- TOTAL STOP bude instalován v 1.NP schodišťového prostoru objektu v blízkosti OPPO.

- Značení únikových cest bude provedeno v souladu s NV č. 375/2017 Sb., bezpečnostními značkami pro únik a evakuaci osob ve fotoluminiscencím provedení (ze svíticích barev).

- Požárně bezpečnostní zařízení (EPS, zařízení dálkového přenosu, požární uzávěry, těsnění spár, prostupy požárně dělícími konstrukcemi, …) smí instalovat do stavby pouze oprávněná odborná firma, která bude dosažení požadované hodnoty požární odolnosti u těchto konstrukcí, dílů, části zařízení deklarovat písemným osvědčením.

- V souladu s požadavky § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně, musí být zajištěno zřetelné označení všech míst, kde se nachází požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany (hasicí přístroje), bezpečnostními značkami. Toto značení musí svým provedením vyhovovat ČSN ISO 3864.

Posuzovaná stavba vyhoví, za předpokladu dodržení podmínek uváděných a specifikovaných v požárně bezpečnostním řešení stavby, všem v současné době platným normám a předpisům v oblasti požární ochrany, včetně platným legislativním předpisům ve vztahu k obecným technickým požadavkům na výstavbu.

Veškeré změny s tímto požárně bezpečnostním řešením stavby musí být projednány s projektantem PBS a schváleny s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek.

Příloha č.1 – Podrobný výpočet PBS

Příloha č.2 – Výkresy PBS

Příloha č.3 – Požárně nebezpečný prostor

Zpracoval v Bystřici 12/2019						Ing. Marek Heczko