Výpočtová část PBS

Název:	Parkovací objekt	
Místo:	k.ú. Dolní Lištná, parc.č. 561/5, 561/6, 561/8, 561/12
Investor:	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 002 97 313	
Stupeň:	Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení
Vypracoval:	Ing. Marek Heczko
Datum:	30.11.2019

Požární úsek dle ČSN 73 0804: Parkovací objekt

Zadané údaje:

Počet užit. podl. v objektu	3	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	0,95	[-]

Koef. k7	1,50	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 4

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	0,8

c1	0,2

c2	0

c3	0

Skupina garáží	sk.1

Typ garáží	hromadná, volně stojící

Garáže pro auta na plynové palivo	NE

Požadovaný počet stání	79

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 740,00 | 2,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 | 127,60/2,20 | 1 | 0,00 | 10.1.a |
| 2. NP | 740,00 | 2,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 | 238,70/2,20 | 2 | 10,00 | 10.1.a |
| 3. NP | 740,00 | 2,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 |  | 3 | 10,00 | 10.1.a |
| Schodiště | 13,40 | 8,30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,09 | 0,9 | 1 | 40,00/8,00 | 1 | 0,00 | 11.1 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 64 | 4 | 0 | 68 | 10.1 |
| 2. NP | 65 | 0 | 0 | 65 | 10.1 |
| 3. NP | 65 | 0 | 0 | 65 | 10.1 |

Výsledky výpočtu:

Maximální počet stání	247

Pravděpodobná doba požáru 	4,79	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	6,00	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	918,51	[°C]

Plocha požárního úseku S	2 213,40	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	645,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,56	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,56	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	9,05	[kg.m-2]

Požární zatížení p	10,06	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	3 271,80	[m2]

Čas zakouření te	1,99	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	0,81	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	1 156,68	[e.r.]

Omezení:

Nutno použít detektor(y) úniku plynu se zvukovou a světelnou signalizací a účinným větráním dle ČSN 736058 čl. 5.3, 5.4.
Podle I.3.13 v PU nesmí být uloženy pohonné hmoty!

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Typ stavby	Garáže

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | PG10 | 10 | 34A,183B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	100/200(200/350)	[m]

•  výtokový stojan 	400/800	[m]

•  plnící místo 	1500/3000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	400	[m]

Potrubí DN 	150	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	14	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	25	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	45	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit (viz. I.7.4 ČSN 730804)

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná - 1. np | 1. úniková cesta | 37/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 135,33 | 0,80 | 4,00 | 1,37 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 1. np | 2. úniková cesta | 30/4/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 136,00 | 0,80 | 4,00 | 1,35 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 2. np | 1. úniková cesta | 33/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 138,00 | 0,80 | 4,00 | 1,30 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 2. np | 2. úniková cesta | 33/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 138,00 | 0,80 | 4,00 | 1,30 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 3. np | 1. úniková cesta | 33/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 138,00 | 0,80 | 4,00 | 1,30 | 1,99 | ano |
| nechráněná - 3. np | 2. úniková cesta | 33/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 138,00 | 0,80 | 4,00 | 1,30 | 1,99 | ano |
| částečně chráněna | 1. úniková cesta | 105/0/0 | 1. úsek | dolů 35 | 9,00 | 1,20 | 41,67 | 0,80 | 3,00 | 1,06 | 1,99 | ano |
|  |  |  | 2. úsek | dolů 35 | 9,00 | 1,20 |  |  | 3,00 | 1,06 | 1,99 | ano |
|  |  |  | 3. úsek | rovina | 2,00 | 1,20 | 67,50 |  | 3,00 | 0,18 | 1,99 | ano |
|  |  |  | Součet: |  | 20,00 | 1,20 | 50,28 |  |  | 2,30 |  | ano |

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0804

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. e [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ N1.01/N3 Parkovací objekt | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,20 | 20,00 | 44,00 | 100,00 | 6,00 | 33,41 | 1,64 | 0,03 |
|  |  | 2. odstup | 2,20 | 17,00 | 37,40 | 100,00 | 6,00 | 33,41 | 1,71 | 0,03 |
|  |  | 3. odstup | 2,20 | 11,00 | 24,20 | 100,00 | 6,00 | 33,41 | 1,62 | 0,03 |
|  |  | 4. odstup | 2,20 | 38,50 | 84,70 | 100,00 | 6,00 | 33,41 | 1,65 | 0,03 |

Požární úsek dle ČSN 73 0804: Technická místnost

Zadané údaje:

Počet užit. podl. v objektu	3	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	1,00	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 4

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technická místnost | 15,00 | 2,20 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,09 | 0,9 | 1 | 40,00/8,00 | 1 | 0,00 | 15.2.a |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technická místnost | 3 | 0 | 0 | 3 | 11.2 |

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	7,76	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	12,62	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	968,69	[°C]

Plocha požárního úseku S	15,00	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	40,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	8,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,20	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	22,50	[kg.m-2]

Požární zatížení p	25,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	9 340,04	[m2]

Čas zakouření te	1,85	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,00	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	2,34	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,77)

Počet hasicích jednotek	5

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=375,00).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 3/0/0 | 1. úsek | rovina | 10,00 | 0,90 | 93,33 | 0,55 | 2,50 | 0,42 | 1,99 | ano |

Odstupy:

- Tabulka 10 z ČSN 73 0804

| Položka | Stavební konstrukce | Požární odolnost stavebních konstrukcí v minutách a jejich druh podle stupně požární bezpečnosti |  |  |  |  |  |  | Součinitel k9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Požární stěny a stropy (viz 9.2 a 9.3) a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží d) mezi objekty | 30/DP1 15+ 15+ 30/DP1 |  |  |  |  |  |  | 1,3 1,0 0,5 1,3 |
| 2 | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech (viz 9.7) a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 15/DP1 15/DP3 15/DP3 |  |  |  |  |  |  | - - - |
| 3 | Obvodové stěny (viz 9.4.1 až 9.6.4) a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 1) v podzemních podlažích 2) v nadzemních podlažích 3) v posledním nadzemním podlaží b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části2) | 30/DP1 15+ 15+1) 15+ |  |  |  |  |  |  | 1,3 1,0 0,5 0,5 |
| 4 | Nosné konstrukce střech (viz 9.8.2) | 15+1) |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu (viz 9.8.1) a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 30/DP1 15 151) |  |  |  |  |  |  | 1,3 1,0 0,5 |
| 6 | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (viz 9.8.5) | 152) |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 7 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu (viz 9.8.7) | 151) |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 8 | Konstrukce podporující technologické zařízení, jehož zřícení přispívá k rozšíření požáru (viz 9.8.7) | 151) |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 9 | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 9.9.1) | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 10 | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest (viz 9.10) | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 11 | Výtahové a instalační šachty (viz 9.11) a) požárně dělící konstrukce 1) šachet evakuačních a požárních výtahů 2) ostatních šachet instalačních, výtahových apod. b) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích 1) šachet evakuačních a požárních výtahů 2) ostatních šachet instalačních, výtahových apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podle položky 1a) až 1c) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30/D2 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | podle položky 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15/D2 |  |  |  |  |  |  | - |
| 12 | Střešní plášť (viz 9.14.1) | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 13 | Jednopodlažní objekty podle 9.1.4 a) požární stěny b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | staticky nezávislé |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30/DP1 15/DP1 15/DP1 |  |  |  |  |  |  | - - - |
| Hodnoty s označením: - musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižujícím součinitelem c podle položky 1 tabulky 4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje; pokud není dosaženo u položky 3a3) a 4 požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm - se pouze doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti z vnitřní strany obvodové stěny, posuzují se tyto konstrukce jako zcela otevřené plochy. - konstrukce označené křížkem (*) viz. 9.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |