Příloha č.1 ZD

- Rozsah požadovaných prací a dodávek (Technická specifikace)

- Akce: Výměna vodoměrů s prošlým cejchem  za vodoměry s dálkovým odečtem

- v roce 2022

- Rozsah požadovaných prací a dodávek :

- demontáž 1429 ks stávajících podružných vodoměrů na teplou vodu a studenou vodu s prošlým cejchováním v bytech a nebytových prostorech dle , seznamu objektů s uvedením počtu jednotlivých typů měněných vodoměrů   uvedeného v příloze č.2 ZD

- dodání a montáž:

-  416 ks nových antimag. suchoběžných vodoměrů s utěsněným počítadlem na teplou vodu s minimálně teplotním rozsahem T30/90,

- 1.013 ks nových antimag. suchoběžných vodoměrů s utěsněným počítadlem na studenou vodu s teplotním rozsahem T50

- bytový vodoměr DN15, l = 80 mm, l = 110, Q 3 =2,5m3

- bytový vodoměr musí být schválen podle MID(EEC 2004/22/ES)

-  zaplombování nově namontovaných vodoměrů z obou stran

-  každý vodoměr musí obsahovat zpětnou klapku

- vodoměry musí být dálkově odečítatelné, v první etapě pochůzkovým systémem Walk-By, 868 MHz, Wireless M-Bus, mód C,bez šifrování

- dodavatel předá veškeré know-how ohledně odečtů Walk-By

- vodoměry, respektive jejich radiomoduly, musí být plně integrovatelné, bez přeprogramování do systému  ON-LINE, dodavatel musí mít vlastní funkční systém ON-LINE odečtů (sběrnice dat, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení ) přes webové rozhraní (tento požadavek je s ohledem na Novelizaci zákona 406/2000 sb., který byl novelizován zákonem č. 362/2021 sb. z 14.9.2021 (458/2000) a úplné znění vyhlášky č. 269/2015 sb., která byla novelizována vyhláškou 376/2021 sb. z 11.10.2021)

- chybové hlášení: detekce sundání radiového modulu z vodoměru

-  předání uživateli písemných pokynů o jeho povinnostech k užívání vodoměrů

-  vystavení protokolu o výměně vodoměrů (1x objednatel, 1 x uživatel, 1 x zhotovitel)

-  úklid staveniště, odvoz a likvidace odpadu.

Upřesnění rozsahu:

- pro montáž je možno použít pouze nové vodoměry splňující parametry podle platných metrologických předpisů (zákon č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky)

- všechny nové vodoměry montované na samostatný okruh měřený jedním patním vodoměrem musí být stejného typu

- v případě těla vodoměru z kovové slitiny musí mít vodoměr hygienický atest

- komunikace Wireless M-Bus, vysílání v perioditě max.90s, kompatibilní radiový odečtový protokol M-Bus Wireless

-  montážní protokol musí být ve 3 vyhotoveních (1 x pro objednatele, 1 x pro zhotovitele, 1 x pro nájemce) a musí obsahovat min. tyto údaje: příjmení/obchodní jméno nájemce včetně adresy  č.bytu/č.nebytového prostoru, výrobní čísla a stavy demontovaného a nově namontovaného vodoměru, data montáže, informace o povinnostech nájemce (uživatele) vodoměru, potvrzení funkčnosti vodoměru a skutečnosti, že v průběhu montážních prací nebylo poškozeno ani odcizeno žádné zařízení v bytě/nebytovém prostoru, podpis pracovníka zhotovitele a nájemce prostor, ve kterých byl vodoměr vyměněn.

Technické požadavky na metrologický servis a montáž:

-Vodoměry musí mít zajištěny autorizovaný metrologický servis v ČR (autorizace zkušebny – AMS od ČMI), dodavatel musí předložit smlouvu, nebo potvrzení s Autorizovaným metrologickým střediskem

-Autorizované metrologické středisko (AMS) musí být autorizováno od výrobců, nebo dovozců  vodoměrů na servis, AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM (ASC)

-AMS musí být držitelem certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti ověřování měřičů vody

-Záruka na vodoměry 5let, na radiomoduly 10 let a baterie radiomodulu 5 let..

-Dodavatel musí být držitelem Osvědčení o registraci od ČMI, předmět registrace: opravy, montáž, měřidla protečeného množství vody

-Dodavatel musí smluvně garantovat plnou ověřitelnost a opravitelnost měřidel po uplynutí doby platnosti ověření ( 5 let) a to výměnným způsobem.

Struktura odečtených dat

A  - pořadové č.

B - Uzel NW

C - Datum odečtu

D - Doba odečtu

E - ID přístroje

F - Výrobce

G - Verze softvéru

H - Kód chyby

I - Datum chyby

J -Čas chyby

K - Kumulovaná energie

L - Jednotka kumul. energie

M - Kumulovaný objem

N - Jednotka kumul. objemu

O - Medium

P - Hodnota v odečtový den

Q - Jedn. hodnoty v odečtový den

R - Datum odečtového dne

S - Datum statistiky

T  -Stat. hodnota1

U - Stat. Hodnota2

V - Stat. Hodnota3

W - Stat. Hodnota4

X  -Stat. Hodnota5

Y - Stat. Hodnota6

Z - Stat. Hodnota7

AA - Stat. Hodnota8

AB - Stat. Hodnota9

AC - Stat. hodnota10

AD - Stat. hodnota11

AE - Stat. hodnota12

AF - Stat. hodnota13