## Zařízení č.5
Výměna klimatizačních jednotek MMT - zařízení č. 5
Zařízení č.5 |  |  |  | Cena bez DPH
Ozn. | Zkrácený popis | Dodavatel | Označení | Kč/jed. | mn. | jed. | Kč
Demontáže a likvidace
| Odsátí chladiva |  |  |  | 1 | kpl
| Demontáž venkovních jednotek |  |  |  | 1 | ks
| Demontáž vnitřních jednotek |  |  |  | 20 | ks
| Ekologická likvidace chladícího zařízení |  |  |  | 410 | kg
| Ekologická likvidace chladiva |  |  |  | 10 | kg
| Vyčištění stávajícího chladivového okruhu, opravy izolace |  |  |  | 280 | bm
| Vnitrostaveništní doprava demontovaných systémů, nakládka |  |  |  | 1 | kpl
| Doprava k ekoligické likvidaci nebezpečného odpadu |  |  |  | 100 | km
VENKOVNÍ JEDNOTKA
5.1 | Venkovní jednotka VRF s funkcí řízení teploty chladiva a děleným kondenzátorem |  |  |  | 1 | ks
STANDART: ARUM140LTE5
Chladící výkon jmenovitý 39,2 kW
Topný výkon jmenovitý 39,2 kW
Příkon chlazení 8,68 kW/400V
Příkon topení 8,13 kW/400V
ESSER 8,26
EER 4,52, COP 4,82
Jmenovitá teplota chlazení -15~+48°C
Jmenovitá teplota vytápění -25~+18°C
Rozměr V/Š/H 1690/1240/760 mm, hmotnost 240 kg
VNITŘNÍ JEDNOTKY
5.2 | Vnitřní jednotka nástěnná s integrovaným WIFI ovladačem |  |  |  | 12 | ks
STANDART: ARNU07GSJC4
Chladící výkon jmenovitý 2,2 kW
Topný výkon jmenovitý 2,5 kW
Max. příkon 12 W / 230V
Hladina akustického tlaku (v 1m) 28/30/32 dBA
Rozměr V/Š/H 308/837/189, hmotnost 8,5kg
5.3 | Vnitřní jednotka nástěnná s integrovaným WIFI ovladačem |  |  |  | 4 | ks
STANDART: ARNU09GSJC4
Chladící výkon jmenovitý 2,8 kW
Topný výkon jmenovitý 3,2 kW
Max. příkon 13 W / 230V
Hladina akustického tlaku (v 1m) 28/32/34 dBA
Rozměr V/Š/H 308/837/189, hmotnost 8,5kg
5.4 | Vnitřní jednotka nástěnná s integrovaným WIFI ovladačem |  |  |  | 4 | ks
STANDART: ARNU12GSJC4
Chladící výkon jmenovitý 3,6 kW
Topný výkon jmenovitý 4,0 kW
Max. příkon 15 W / 230V
Hladina akustického tlaku (v 1m) 30/34/37 dBA
Rozměr V/Š/H 308/837/189, hmotnost 8,5kg
DÁLKOVÉ OVLADAČE
| Dálkový infra ovladač |  |  |  | 20 | ks
STANDART: PWLSSB21H
zapnout/vypnout, otáčky ventilátoru, nastavení teploty
možnostz adresování
Rozměr V/Š/H 51/153/26 mm
Montáže a materiál nutný ke každému systému
| Cu potrubí, izolace, mont.materiál - počítáno úprava 1m Cu potrubí |  |  |  | 21 | bm
| Komunikační kabeláž |  |  |  | 21 | kpl
| Doplnění chladiva |  | R410A |  | 15 | kg
| Filtrdehydrátor vč. montáže |  |  |  | 1 | kpl
| Demontáž fitrdehydrátoru vč. odsátí chladiva |  |  |  | 1 | kpl
| Úprava chladivového okruhu |  |  |  | 1 | kpl
| Montáž, uvedení do provozu |  |  |  | 1 | kpl
| Ztížená montáž za provozu |  | 20% z montáže |  | 0 | kpl
| Zkouška těsnosti |  |  |  | 1 | kpl
| Evidenční knihy zařízení |  |  |  | 1 | kpl
| Napojení silových přívodů elektro |  |  |  | 21 | ks
| Zaškolení obsluhy |  |  |  | 1 | kpl
| Montážní materiál |  |  |  | 5 | kg
| Závěsový materiál |  |  |  | 5 | kg
ZTI - 2.NP
| Odvod kondenzátu vč. tvarovek - napojit na stávající |  |  |  | 0 | bm
| Čerpadlo kondenzátu ultra tiché | BLUE | MINI |  | 0 | ks
| Napojení odvodů kodenzátu |  |  |  | 20 | ks
Stavební práce a přípomoce
| SDK konstrukce (kufr) - Standartní |  | cca. 30x100cm |  | 0 | bm
| SDK konstrukce (kufr) - Protipožární v CHUC |  | cca. 30x100cm |  | 0 | bm
| Stavební úpravy, prostupy včetně zapravení - příčky |  |  |  | 0 | kpl
| Stavební úpravy, prostupy včetně zapravení - stropy, podlahy, obvodové zdi, jádrové vrty |  |  |  | 0 | kpl
| Úprava plastových krycích systémů (koryt) vč. tvarovek |  |  |  | 0 | kpl
| Protipožární ucpávky |  |  |  | 0 | ks
| Výmalba - dotčených částí |  |  |  | 0 | m2
| Zakrytí a zabezpečnení interiéru |  |  |  | 0 | m2
| Denní hrubý úklid dotčených prostor |  |  |  | 0 | hod
OSTATNÍ
Ocelové konstrukce , rámy včetně příslušenství
| Úprava rámu pod venkovní jednotku |  |  |  | 1 | kpl
Jeřáby, plošiny, lešení
| Lešení do výšky 2,5m |  |  |  | 1 | kpl
| Vnitrostaveništní doprava |  |  |  | 1 | kpl
Zakrytování potrubí proti UV Záření
| Žlab včetně víka a tvarovek - popř. krycí fólie |  |  |  | 10 | bm
| Provozní zkoušky |  |  |  | 1 | kpl
| Dopravné |  |  |  | 1 | kpl
| Předávací dokumentace |  |  |  | 1 | kpl
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | kpl
| Technické zabezpečení stavby |  |  |  | 1 | kpl
| Ostatní nepředpokládané výdaje |  |  |  | 1 | kpl
Celkem bez DPH