TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Identifikační údaje.

Objekt:           	Fyzioterapeutické centrum

Místo stavby: 	Areál STaRS, Tyršova 275, Třinec

Investor:       		Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Fáze:              	DPS (dokumentace provedení stavby)

Stavební řešení:	Ing. arch. Jiří Fiala

FIALA ARCHITECTS

nám. Svobody 527

739 61 Třinec

Projektant elektro:	Petr Kubala, autorizovaný technik ČKAIT 1101989

kancelář: Ciolkovského 452/25, Karviná 4

Datum:		leden 2016

Počet stran A4:	5

Základní technické údaje

Napěťová soustava:  	1/N/PE 230V AC; 50 Hz; TN-S

Instalovaný příkon dle dokumentace:  Pi   =  0,65 kW

Předpokládaná soudobost:	β  = 1

Stupeň dodávky elektrické energie:  3  (dle ČSN 34 1610)

Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Základní ochrana :     	- základní izolace

- kryty a přepážky

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):

-  automatickým odpojením od zdroje

-  ochranným pospojováním

Doplňková ochrana :    -  proudovým chráničem s reziduální vypínacím proudem do 30mA

Zajištění dodávky el. energie

Napájení budovy odpovídá 3. stupni důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 34 1610.

Prostředí určení vnějších vlivů

Vnější vlivy vnitřních prostor objektu je z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem stanoveno ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jako normální. Dle téže normy není třeba pro tento druh prostor vypracovávat protokol.

Technické řešení

Účel projektu

- Návrh napájecí přívod zařízení schodišťové přepravní plošiny pro ZTP.

- Řešení osvětlení místnosti WC pro ZTP a místnosti s výtahem z důvodu stavebních úprav.

- Řešení nouzové signalizace v místnosti WC pro ZTP.

- Doplnění nouzového osvětlení na chodbu, schodiště a místnosti WC na konci chodby.

Napájení

- Schodišťová přepravní plošina bude napájena ze stávajícího rozvaděče RS. Do rozvaděče bude doplněn proudový chránič vypínacím reziduálním proudem do 30mA a s nadproudovou ochranou o jmenovitém proudu 6A charakteristiky C dle požadavků dodavatele této plošiny. Souběžně s napájecím kabelem CYKY 3Cx1,5 do rozvaděč plošiny vést i vodič Souběžně s napájecím kabelem CYKY 3Cx1,5 do rozvaděč plošiny vést i vodič CY6 v zelenožluté izolaci s volným koncem v délce 2m.

- Osvětlení místnosti WC pro ZTP a místnosti s výtahem bude napájeno ze stávajícího jističe světelného obvodu těchto prostor v rozvaděči RS.

- Nouzové osvětlení chodby a schodiště bude napájeno z jističe osvětlení chodby a schodiště v rozvaděči RS.

Měření spotřeby elektrické energie

zůstává stávající s měřením ostatními stávajícími obvody jištěnými v rozvaděči RS. Pro obvody dle tohoto projektu se samostatné měření nezřizuje.

Osvětlení

v místnosti WC pro ZTP a v místnosti s výtahem je navrženo nově čtyř-trubicovými svítidly s elektronickým předřadníkem. Osvětlení v každé místnosti bude spínáno jednopólovým přepínačem řazení 1. V místnosti WC musí být v úrovni podlahy min.intenzita osvětlení 200Lx. Výpočtový protokol pro tuto místnost je součástí dokumentace. Hlavní osvětlení uvedených místností doplňují nouzová svítidla (netrvalá) situována nad dveřmi.

Další nouzová svítidla budou doplněna na chodbě. Svítidla instalovat nástěnným způsobem ve výšce 2200mm nad podlahou v rozteči 8500mm. Přívodní kabel nouzových svítidel chodby připojit v rozvaděči RS k jističi osvětlení chodby. Nouzové svítidlo WC v zadní části chodby připojit v instalační krabici stávajícího osvětlení místností WC.

Nouzová svítidla se připojují na nespínanou fázi příslušného světelného obvodu.

Elektrický ventilátor

místnosti WC pro ZTP bude spínán časovým relé instalovaným v krabici osvětlení. Provedení časového relé závisí na požadavku investora ve smyslu režimu spínání ventilátoru, tzn. zda-li má sepnout v okamžiku rozsvícení v místnosti a vypnout se zpožděním po zhasnutí, anebo má zapnout a začít časovat až po zhasnutí světla v místnosti. Ventilátor není součástí rozpočtu (dodávka montáže VZT).

Signalizace ZTP

V místnosti WC pro ZTP budou instalována tlačítka zvukové signalizace nouze formou zvonku instalovaného na chodbě. Zvonek s tlačítky bude napájen prostřednictvím zvonkového transformátoru, který může být instalován v podomítkové krabici KO125. Zvonkový transformátor napájet z instalační krabice osvětlení v místnosti WC pro ZTP.

Ochranné pospojování

Musí být provedeno v souladu s ČSN 332000- 4 - 41 41ed.2 čl. 411.3.1.2. Předmětem pospojování je konstrukce schodišťové přepravní plošiny pro ZTP, které bude provedeno vodičem CY6 v zelenožluté izolaci.

Kabelové rozvody

budou realizovány kabely s plášti PVC typu TM1 v pryžové výplni s měděnými vodiči, zkušebním napětím 2,5kV mezi žilami a 4kV žil proti vodě. Teplotní odolnost kabelů je -30st.C až +70st.C.

Kabelové trasy mohou vést ve stropním podhledu tvořeným konstrukčním systémem Thermatex, anebo pod omítkou. Kabely musí být v obou případech uloženy tak, aby bylo vyloučeno jejich mechanické nebo jiné poškození. Rovněž musí být dodrženy předepsané vzdálenosti od kabelových souborů jiných napěťových soustav, jsou-li tyto v trase navržených kabelů již uloženy

V rozpočtu není zahrnuta úprava omítek a výmalba po montáži kabelů pod omítku. Projednat se stavební firmou provádějící stavební úpravy.

Související předpisy

Elektrická instalace musí být provedena a musí vyhovovat doporučeným a závazným normám ČSN , zejména dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, dle ČSN 33 2130 ed.3, ČSN-EN 12464-1, ČSN 33 2000-5-52, ed.2. Instalace je schopna provozu po provedené výchozí revizi dle ČSN 332000 - 6 .

Opravy a údržbu může provádět osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací přezkoušena dle vyhlášky 50/78 sb. Obsluhu zařízení smí provádět osoby poučené. Na el. zařízeních musí být prováděná pravidelná údržba a revize dle ČSN 33 1500.

Elektromontáže musí provádět odborná firma pracovníky, kteří splňují podmínky vyhl. č.50/78sb a ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50110-2 ed.2, která provede i poučení zástupců investora.

Požadavky na bezpečnost práce dle zákonu 262/2006Sb. - zákoník práce, zákonu 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti.

Elektroinstalace musí vyhovovat doporučeným a závazným normám EN ČSN, ČSN.

Zejména celé řadě norem ČSN, 33-2000- kapitoly 1 -7

ČSN 33 2000-1, ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel

a základní hlediska

ČSN 33 2000-2-21 Elektronické předpisy -Elektrická zařízení -Část 2: Definice - Kapitola 21:

Pokyn k používání všeobecných termínů

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni -Část 4: Bezpečnost -

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 473: Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy -332000 Elektrická zařízení - Část 5:

Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51 : Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a

stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN EN 50 110-1 ed.3  Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

ČSN EN 12 464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12 665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na

osvětlení

ČSN EN 50 172 Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

Dále instalace musí vyhovovat normám požární bezpečnost staveb vyhlášky č.23/2008Sb.

Elektrotechnické výrobky a materiály musí být dle platných ČSN , nebo vydaný certifikát pro daný účel.

Stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení musí mít vydáno písemné prohlášení o shodě podle zákona 22/97Sb a výrobek označen označením CE. U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce.

Technická specifikace v předpisech

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č.205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. Vymezuje použití výrobků dle platných norem ČSN a EN pro danou stavbu.

Elektroinstalace musí vyhovovat doporučeným a závazným normám EN ČSN, ČSN. ČSN 33 2000-1 ed.2. Elektrotechnické předpisy. Elektrické instalace budov.

Stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení, musí mít vydáno písemné prohlášení o shodě podle zákona 22/97Sb a výrobek označen označením CE. U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce.

… tlouštka krycí vrstvy omítky musí být min.10mm