## List1
pol. | název | množství | jednotka | dodávka jedn. | dod. celkem | mont. jedn. | mont. celkem
Zař. č. 1 - Větrání zasedací místnosti
1.1 | Kompaktní VZT jednotka s rekuperací tepla, vzduchový výkon Vp = Vo = 2 250 m3/h, dpext,přívod = 310 Pa, dpext,odvod = 250 Pa, ve složení: přívod vzduchu: pružná manžeta, filtr tř. F7, protiproudý rekuperátor s účinností 87 %, ventilátor s EC motorem s Pe = 930 W, vodní ohřívač Q = 7,6 kW (40/30 st.C), pružná manžeta, odvod: pružná manžeta, filtr tř. M5, protiproudý rekuperátor, ventilátor s EC motorem s Pe = 930 W, pružná manžeta. VZT jednotka je osazena kompletním systémem MaR (rozvaděč, čidla, servopohony, kabeláž, ovladač...režím ruční: otáčky 1 (cca 1 000 m3/h) , otáčky 2 (2250 m3/h) + režim automatický: vzduchový výkon dle čidla koncentrace CO2) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Buňka tlumiče hluku G200x315x1000.1 (pro přívodní tlumič hluku 600x315/1000) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Buňka tlumiče hluku G200x315x1500.1 (pro přívodní tlumič hluku 600x315/1500) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Buňka tlumiče hluku G200x315x1500.1 (pro odvodní tlumič hluku 600x315/1500) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Buňka tlumiče hluku v hygienickém provedení GH200x250x1000.1 (pro odvodní tlumič za jednotkou 800x250/1000) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Protidešťová žaluzie PZAL40-630x500-R1.S | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Protidešťová žaluzie PZAL40-1120x280-R1.S | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami VVKR-Q-P-H-1-Q-600x40-RAL - dle požadavku architekta | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Vyústka na hranaté VZT potrubí VS1-0-525x225-R1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Vyústka na hranaté VZT potrubí VS1-0-1025x425-R1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Uzavírací klapka vícelistá těsná RKT-500x250-S + servopohon LF24 (přívodní uzavírací klapka) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Uzavírací klapka vícelistá těsná RKT-500x250-S + servopohon LM24 (odvodní uzavírací klapka) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1.13-1.19 | neobsazeno
4hranné VZT potrubí sk. I z pozink. plechu, třída těsnosti I dle PK 12 0036 (přívodní potrubí, odvodní potrubí před VZT jednotkou)
Přívodní potrubí
1.20 | Trouba 630x500/600 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Oblouk přech. 500x630-200x630/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Trouba 630x200/300 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Oblouk 200x630/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Trouba 630x200/1100 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Oblouk přech. 600x630-200x630/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Oblouk přech. 630x600-200x600/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Trouba 600x200/700 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Přechod půd. os. bok. prav. 600x200-600x315/200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Trouba 600x315/1000 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Přechod půd. prav. bok. prav. 600x315-500x250/200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Oblouk 500x250/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Přechod 500x250-500x315/100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Trouba 500x315/300 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Oblouk přech. 500x315-600x315/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | Trouba 600x315/1500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Odskok s přechodem 600x315-630x200/700 půdorysně dx = 430 mm, bokově dh = 190 mm (!!!tvarovku vyrobit po přesném zaměření na stavbě!!!) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Trouba 630x200/1700 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.37a | Trouba 630x200/900 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | Oblouk 200x630/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | Trouba 630x200/500 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | Oblouk 200x630/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.41 | Přechod 630x200-710x200/200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.41a | Oblouk 710x200/45 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.41b | Trouba 710x200/1500 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.41c | Oblouk 710x200/45 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 | Trouba 710x200/500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 | Odbočka x kus 710x200-710x200-315x200-315x200/515 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.44 | Přechod půd. os. 710x200-500x200/350 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.45 | Trouba 500x200/1500 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.46 | neobsazeno
1.47 | T-kus 315x200-315x200-500x200/700 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.48 | Přechod 315x200-d250/300 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.49-1.59 | neobsazeno
Odvodní potrubí
1.60 | Trouba s odbočkou 630x250/1300 2xR100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.61 | Trouba 500x250/800 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.62 | Přechod s odskokem 500x250-500x315/740 bokově dh = 180 mm + krček pro odbočku d225 (!!!tvarovku vyrobit po přesném zaměření na stavbě!!!) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.63 | Přechod půd os. bok. prav. 315x250-d225 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.64 | Trouba 315x250/700 + jeden konec zaslepit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.65 | Oblouk přech. 500x315-600x315/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.66 | Trouba 600x315/1500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.67 | Trouba 600x315/500 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.68 | Oblouk přech. 600x315-500x315/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.69 | Trouba 500x315/400 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.70 | Oblouk 500x250/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.71-1.79 | neobsazeno
4hranné VZT potrubí sk. I z pozink. plechu, třída těsnosti III dle PK 12 0036 (celotmelené provedení, odvodní potrubí za VZT jednotkou )
1.80 | Oblouk 500x250/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.81 | Odskok 500x250/440 výškově dh = 120 mm (!!!tvarovku vyrobit po přesném zaměření na stavbě!!!) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.82 | Trouba 500x250/900 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.83 | Oblouk přech. 500x250-800x250/90 R100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.84 | Trouba 800x250/400 VP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.85 | Trouba 800x250/1000 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.86 | Přechod půd. prav. bok. prav. 800x250-1120x280/400 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.87 | Trouba 1120x280/150 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.88-1.99 | neobsazeno
| 4hranné VZT potrubí - komplet | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
VZT potrubí z ohebných hadic
1.100 | Ohebná hadice s tepelnou izolací d225 | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.101 | Ohebná hadice s tepelnou izolací d250 | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.102-1.109 | neobsazeno
Izolace, nátěry, montážní a spojovací materiál
1.110 | Tepelná izolace VZT potrubí tl. 40 mm vč. Al polepu (je započtena 30% rezerva na prořez) | 55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.111 | Nátěr pomocných ocelových kcí, přiznaného VZT potrubí ve složení: 1 x reaktivní (odmaštění), 1 x základní syntetický, 2 x vrchní nátěr email synt. venk. (odstín dle požadavku architekta) | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.112 | Mont. a spoj. mat. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1.113-1.119 | neobsazeno
Zař. č. 2 - Chlazení zasedací místnosti
2.1 | Venkovní klimatizační jednotka SPLIT invertér + vnitřní jednotka v kazetové provedení (Qch,max = 11,2 kW, Qo,max = 12,5 kW, chladivo R410A, Pe =3,28 kW, 3x400V/50Hz) + ovládání | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Potrubí chladiva, tepelná izolace, komunikace, odvod kondenzátu | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Konzola pod venkovní jednotku | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2.5-2.9 | neobsazeno
|  |  | CELKEM |  | 0 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM dodávka |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM montáž |  |  | 0
|  |  |  | Lešení (pojízdné) |  |  | 0
|  |  |  | Náklady na dopravu: |  |  | 0
|  |  |  | Ing. činnost (VRN): |  |  | 0
|  |  |  | Uvedení do provozu, zaškolení |  |  | 0
[5 empty] | CELkEM ZAKÁZKA: |  | 0