## PS 101
PS 01 | PS 01 Rekonstrukce ČOV
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
| A. Stroje a zařízení |  |  |  | 0
1. | Hrubé ruční česle - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Hrubé ruční česle s průlinami 20 mm, sklon 35°, šířka kanálu 400 mm, hloubka kanálu 530 mm, včetně děrovaného odkapávacího žlabu o délce 1200 mm a šířce 350 mm (odkapávací žlab je společný pro hrubé i jemné česle) a hrabla; materiálové provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
2. | Jemné ruční česle - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Jemné ruční česle s průlinami 6 mm, sklon 35°, šířka kanálu 400 mm, hloubka kanálu 630 mm, včetně hrabla; materiálové provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
3. | Hradítko ruční s madlem - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
Hradítko ruční s madlem, pro hrazení průtoku v otevřeném žlabu před česlemi, šířka žlabu 400 mm, hloubka žlabu 600 mm, výška desky 500 mm; materiálové provedení – rám, deska, madlo z nerezové oceli DIN 1.4301, těsnění pryž, vedení desky plast
4. | Hradítko ruční s madlem - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Hradítko ruční s madlem, pro hrazení průtoku v otvoru DN 200 v betonové stěně; materiálové provedení – rám, deska, madlo z nerezové oceli DIN 1.4301, těsnění pryž, vedení desky plast
5. | Hrubé ruční česle - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
| Hradítko ruční s madlem, pro hrazení průtoku v otvoru 200x630 v betonové stěně, výška desky 500 mm; materiálové provedení – rám, deska, madlo z nerezové oceli DIN 1.4301, těsnění pryž, vedení desky plast |  |  | 0
6. | Plastová nádoba - dodávka | ks | 1 | 0 | 0
Plastová nádoba pro akumulaci shrabků, objem 70 l, ø 520 x 640 mm
7. | Vyvložkování vnitřku nádrže PP-deskami - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Vyvložkování vnitřku ocelové nádrže biologického čištění svařenými PP-deskami o tl. 15-20 mm, vnitřní půdorysné rozměry nádrže 8 x 2,8 m, hloubka nádrže (ode dna po novou hranu) 3,1 m. Celková plocha ca S = 91 m2. PP-desky budou po obvodu přiloženy na trapézový plech, tvořící stěny nádrže, a bodově uchyceny chemickými kotvami. Na dno nádrže budou PP-desky položeny bez uchycení. Bližší popis viz Technická zpráva.
8. | Dělicí příčka mezi NN a DN - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Nenosná dělící příčka mezi nitrifikační a denitrifikační sekcí, celkový rozměr příčky 2,7 x 3 m, otvor u dna 0,3 x 0,3 m; konstrukční provedení příčky – lehká nosná konstrukce z nerezových U-profilů, vyplněná deskami z PP
9.1 | Míchadlo se spouštěcím zařízením - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Malé axiální ponorné horizontální míchadlo pro promíchávání obsahu denitrifikační sekce (např. typ APM 1008-0,34 f-y Sigma VVÚ); hlavní technické parametry jsou následující: - otáčky vrtule: 690 min-1 - průměr vrtule: 226 mm - pohon: Pmot = 0,34 kW, 400 V, 50 Hz - vybavení elektromot.: tepelná ochrana statoru bimetalem - kabel: silnoproudý motorový kabel, délka 10m Součástí dodávky bude následující montážní příslušenství: - Spouštěcí zařízení pro spouštění míchadla do hloubky 3,2 m (typ SP-R/1), včetně kotevního materiálu pro jeho uchycení k ocelovému U-profilu; mat. provedení – nerezová ocel
9.2 | Míchadlo - dodávka | kpl | 1 | 0 | 0
Malé axiální ponorné horizontální míchadlo pro promíchávání obsahu denitrifikační sekce (např. typ APM 1008-0,34 f-y Sigma VVÚ); hlavní technické parametry jsou následující: - otáčky vrtule: 690 min-1 - průměr vrtule: 222 mm - pohon: Pmot = 0,34 kW, 400 V, 50 Hz - vybavení elektromot.: tepelná ochrana statoru bimetalem - kabel: silnoproudý motorový kabel, délka 10m
10. | Atypická dosazovací nádrž - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Atypická dosazovací nádrž, vestavěná do aktivační nádrže o šířce ca 2690 mm, hloubka vody v nádrži 2500 mm (viz dispoziční výkres); min. objem dos. nádrže V = 7 m3, min. plocha dos. nádrže S = 4 m2. Mat. provedení stěn DN – nerezový plech 1.4301. Vnitřní sestava DN sestává z následujících elementů: - obslužná a nosná lávka, šířka 800 mm, celková délka 3,5 m, nosné profily z ocel. nosníků tř. 11 s povrchovou úpravou žárovým pozinkem, zábradlí z nerezových trubek, pororošty kompozit; na lávce bude zavěšena uklidňovací roura, sestava mamutky vrat. kalu a mamutky plovoucího kalu a odběrné žlaby vyčištěné vody (viz dále); užitné zatížení lávky obsluhou 150 kg; včetně statického výpočtu - uklidňující nátoková roura, profil DN 500, celková délka 1400 mm, s nátrubkem přítoku aktivační směsi DN 200 (délka 1600 mm), nerez. ocel 1.4301 - sestava mamutky vratného kalu, dimenze mamutky DN 65, materiálové provedení nerezová ocel 1.4301 - sestava mamutky plovoucího kalu, dimenze mamutky DN 65, materiálové provedení nerezová ocel 1.4301 - sestava atypických odběrných žlabů vyčištěné vody, sestávající ze dvou žlabů o délce 1100 mm a propojovací trubky DN 100 o délce 3000 mm; žlaby v provedení se stavitelnými přepadovými hranami a nornými stěnami z obou stran
11. | Uklidňovací nátokový kus - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Uklidňovací nátokový kus (pro nátok aktivační směsi do DN – viz dispoziční výkres), svařenec z nerezového plechu tl. 2 mm, půdorys 400 x 400 mm, výška 1100 mm
12. | Nádržka pro rozdělování kalu - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Nádržka pro rozdělování vratného/ přeb. kalu, svařenec z nerezového plechu tl. 2 mm (základní rozměry viz dispoziční výkres), opatřená přírubovými hrdly (1x DN 100 pro napojení přebytečného kalu, 1x DN 80 pro napojení vtatného kalu), včetně kotevních konzol; mat. provedení – nerezová ocel 1.4301
13. | Jemnobublinný aerační systém - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Jemnobublinný aerační systém pro provzdušňování nitrifikační sekce aktivace, OCSTAND = 42 kg O2/den, půdorysné rozměry této sekce 7,76 x 2,69 m, hloubka vody 2,5 m. Systém zahrnuje jeden provzdušňovací rošt, na kterém budou instalovány jemnobublinné aerační elementy. Trubky roštu budou kotveny ke dnu nádrže (PP-desky), (součást dodávky provzdušňovacího systému). Dodávka systému je ukončena připojovací přírubou DN 50 nad hladinou nádrže.
14. | Aerační rošt s hrubobublinnými elementy - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Aerační rošt s hrubobublinnými elementy pro instalaci do denitrifikační sekce aktivace (alternativní možnost míchání obsahu denitrifikace namísto instalovaného ponorného míchadla); půdorysné rozměry sekce 2 x 2,69 m, hloubka vody 2,5 m; trubka roštu bude kotvena ke dnu nádrže (PP-desky), návrh kotvení musí zohlednit přítomnost ponorného míchadla (součást dodávky provzdušňovacího systému). Dodávka systému je ukončena připojovací přírubou DN 25 nad hladinou nádrže.
15. | Aerační rošt se středobublinnými elementy - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Aerační rošt se středobublinnými elementy pro cyklické promíchávání obsahu kalojemu, půdorysné rozměry kalojemu ca 2,4 x 2,6 m, max. hloubka vody 2,5 m. Systém zahrnuje jeden provzdušňovací rošt, na kterém budou instalovány středobublinné aerační elementy. Trubky roštu budou kotveny k betonovému dnu nádrže, (součást dodávky provzdušňovacího systému). Počet elementů bude navržen tak, aby jejich kapacita odpovídala průtoku vzduchu Q = 32 m3/h (odpovídá min. výkonu regulovaného dmychadla). Dodávka systému je ukončena připojovací přírubou DN 40 nad hladinou nádrže.
16. | Jednotka dmychadlového agregátu - dodávka a montáž | kpl | 2 | 0 | 0
Jednotka dmychadlového agregátu, (např. typ 3D19S-050K f-y KUBÍČEK), sestávající z vlastního objemového dmychadla, protihlukového krytu v provedení pro venkovní instalaci a příslušenství. Základní technické parametry dmychadlové jednotky jsou následující: - dopravní množství: Q = 75 m3/h (při f=50 Hz), - rozsah regulace v rozmezí 42%-100% - max. přetlak na výtlaku: Δp = 380 mbar (38 kPa) - elektromotor: Pmot = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55, tepelná ochrana – 3 termistory, motor vhodný pro provoz s FM Příslušenství: - dmychadlový agregát: základní rám s elastickými patkami, řemenový převod, sada pro pružné připojení na výtlaku, tlumič hluku na sání se sacím filtrem, zpětná klapka, pojistný ventil, manometr, indikátor zanesení sacího filtru. - protihlukový kryt segmentové konstrukce pro venkovní instalaci, mat. provedení – nerezový plech s izolační výstelkou, nucená ventilace (vrtulka ventilátoru je poháněna hřídelem dmychadla). Hladina akustického tlaku soustrojí s krytem LmA = max. 72 dB.
17. | Atypické stavítko ruční s měrným přepadem - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Atypické stavítko ruční s měrným Thomsonovým přepadem Stavítko pro hrazení průtoku v betonové šachtě šířky 500 mm a výšky 900 mm, sloužící jako měrný Thomsonův přepad. Médium – vyčištěná splašková odpadní voda. Utěsnění uzávěru po třech stranách. Základní požadavky na dimenzování a provedení jsou následující: - hloubka instalace (ode dna šachty po podlahu): 1350 mm - konstrukce se separátním rámem o výšce ca 700 mm - výška desky 600 mm, atypické provedení desky s V-výřezem 30° (viz detail na dispozičním výkrese); deska opatřena ručním madlem - třída netěsnosti 4 dle DIN 19569 - materiálové provedení: rám a deska z nerezové oceli 1.4301, těsnění odolné proti odpadní vodě.
18. | Uzavírací stavítko ruční - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
Uzavírací stavítko ruční pro utěsnění otvoru DN 300 ve svislé betonové stěně kalojemu (viz dispoziční výkres kalojemu). Médium – přebytečný kal. Utěsnění uzávěru po celém obvodu (čtyřstranné obvodové těsnění). Ovládání pomocí T-klíče z úrovně ovládací podlahy. Základní požadavky na dimenzování a provedení jsou následující: - hloubka instalace (od nivelety potrubí DN 300 ve stěně po ovládací podlahu): 1200 mm - zdvih: min. 300 mm (pro otevření celého profilu potrubí) - nestoupavé vřeteno zakončené čtyřhranem pro nasazení T-klíče - třída netěsnosti 4 dle DIN 19569 - materiálové provedení: rám a deska z nerezové oceli 1.4301, těsnění odolné proti odpadní vodě.
19. | Trubka DN 150 pro odběr kalu z kalojemu - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Trubka DN 150 pro odběr kalu z kalojemu, včetně bajonetového uzávěru s víčkem pro napojení savice FEKA-vozu, mat. provedení nerezová ocel 1.4301
20. | Malé přenosné kalové čerpadlo - dodávka | ks | 1 | 0 | 0
Malé přenosné ponorné kalové čerpadlo pro přečerpávání kalové vody z kalojemu na vstup aktivace, Q = 3÷4 l/s, H = ca 5 m, Pmot = 1,1 kW, 400 V
21 - 25. | Neobsazeno |  |  |  | 0
B. Armatury, potrubí, potrubní elementy, kotvení
Armatury:
26. | Kulový kohout DN 80 s elpohonem - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Kulový kohout DN 80 s otočným elektropohonem, na potrubí odtahu vratného kalu (např. typ 8E007 f-y STASTO), pro napojení na příruby, 230 V, mat. provedení: těleso ocel, koule z nerezi 1.4301, těsnění PTFE
27. | Elektromagnetický ventil DN 25 - dodávka a montáž | ks | 3 | 0 | 0
Elektromagnetický ventil DN 25, PN 16, 230 V, 50 Hz, v základní poloze bez proudu zavřeno (NC), médium – tlakový vzduch (na přívodu tlakového vzduchu k mamutkám v DN), max. teplota 70 °C
28. | Kulový kohout DN 25 - dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0
Kulový kohout DN 25, PN 16, ovládání ruční, médium – tlakový vzduch (na přívodu tlakového vzduchu k mamutkám v DN a na přívodu tlak. vzduchu do denitrifikace), celonerezové provedení
29. | Uzavírací klapka DN 50 - dodávka a montáž | ks | 7 | 0 | 0
Uzavírací bezpřírubová klapka, DN 50, PN 16, ovládání ruční pákou, médium – tlakový vzduch (na rozvodech tlakového vzduchu); mat. provedení: těleso – litina s epoxidovým nástřikem disk – nerezová ocel
30 - 35. | Neobsazeno
Potrubí:
36. | Nerezová trubka DN 150 - dodávka a montáž | bm | 4 | 0 | 0
Nerezová trubka DN 150, ø 154x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
37. | Nerezová trubka DN 100 - dodávka a montáž | bm | 13 | 0 | 0
Nerezová trubka DN 100, ø 104x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
38. | Nerezová trubka DN 80 - dodávka a montáž | bm | 10 | 0 | 0
Nerezová trubka DN 80, ø 84x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
39. | Nerezová trubka DN 65 - dodávka a montáž | bm | 15 | 0 | 0
Nerezová trubka DN 65, ø 69x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
40. | Nerezová trubka DN 50 - dodávka a montáž | bm | 13 | 0 | 0
Nerezová trubka DN 50, ø 54x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
41 | Nerezová trubka DN 25 - dodávka a montáž | bm | 18 | 0 | 0
Nerezová trubka DN 25, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
42 - 45. | Neobsazeno
Tvarovky:
46. | Trubkový oblouk DN 150 - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Trubkový oblouk 90°, DN 150, ø 154x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
47 | Trubkový oblouk DN 100 - dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0
Trubkový oblouk 90°, DN 100, ø 104x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
48. | Trubkový oblouk DN 80 - dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0
Trubkový oblouk 90°, DN 80, ø 84x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
49. | Trubkový oblouk DN 65 - dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0
Trubkový oblouk 90°, DN 65, ø 69x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
50. | Trubkový oblouk DN 50 - dodávka a montáž | ks | 10 | 0 | 0
Trubkový oblouk 90°, DN 50, ø 54x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
51. | Koleno 90°, DN 25 - dodávka a montáž | ks | 7 | 0 | 0
Koleno 90°, DN 25; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
52 - 55. | Neobsazeno
Příruby a přírubové spoje:
56. | Příruba plochá přivařovací DN 100 - dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 100, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
57. | Příruba plochá přivařovací DN 80 - dodávka a montáž | ks | 3 | 0 | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 80, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
58. | Příruba plochá přivařovací DN 65 - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 65, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
59. | Příruba plochá přivařovací DN 50 - dodávka a montáž | ks | 16 | 0 | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 50, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
60. | Příruba plochá přivařovací DN 25 - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 25, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
61. | Přírubový spoj DN 100 - dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0
Přírubový spoj DN 100, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301
62. | Přírubový spoj DN 80 - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Přírubový spoj DN 80, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301
63. | Přírubový spoj DN 65 - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
Přírubový spoj DN 65, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301
64. | Přírubový spoj DN 80 - dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0
Přírubový spoj DN 80, PN 16, pro montáž kulového kohoutu poz. 26, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301
65. | Přírubový spoj DN 50 - dodávka a montáž | ks | 7 | 0 | 0
Přírubový spoj DN 50, PN 16, pro montáž bezpřírubové armatury (klapka), mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
66 - 69. | Neobsazeno
Kotvení:
70. | Kotevní třmen pro potrubí DN 100 - dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0
Kotevní třmen pro uchycení nerezového potrubí DN 100 ke stěně nádrže, včetně izolační pryžové vložky; mat. – nerezová ocel
71. | Kotevní třmen pro potrubí DN 80 - dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0
Kotevní třmen pro uchycení nerezového potrubí DN 80 ke stěně nádrže, včetně izolační pryžové vložky; mat. – nerezová ocel
72. | Kotevní třmen pro potrubí DN 50 - dodávka a montáž | ks | 7 | 0 | 0
Kotevní třmen pro uchycení nerezového potrubí DN 50 ke stěně nádrže, včetně izolační pryžové vložky; mat. – nerezová ocel
73. | Kotevní třmen pro potrubí DN 25 - dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0
Kotevní třmen pro uchycení nerezového potrubí DN 25, včetně izolační pryžové vložky; mat. – nerezová ocel
74 - 76. | Neobsazeno
C. Komponenty pro nucené větrání objektu
77. | Komplet vzduchotechnického zařízení pro odtah otepleného vzduchu - dodávka a montáž | kpl | 2 | 0 | 0
Komplet vzduchotechnického zařízení pro odtah otepleného vzduchu z objektu, sestávající z následujících komponentů: 1 ks plastový dvouotáčkový diagonální ventilátor pro montáž do kruhového potrubí, výkon 150 m3/h při přetlaku ca 60 Pa (při nižších otáčkách), výkon 250 m3/h při přetlaku ca 70 Pa (při vyšších otáčkách) – např. typ MIXVENT TD-350/125 f-y ELEKTRODESIGN, příkon 30 W, proud 0,13 A (při vyšších otáčkách); včetně montážních úhelníků pro ukotvení ke stropu 1 ks přechod plastový RED 150/125 1 ks zpětná klapka pro kruhové potrubí, typ RSK 150 1 ks plastová protidešťová žaluzie, např. PRG – 160 W, včetně pozedního rámu 1 kpl drobný spojovací materiál (spony, úchyty)
78. | Komplet vzduchotechnického zařízení pro vystrojení sacích otvorů - dodávka a montáž | kpl | 2 | 0 | 0
Komplet vzduchotechnického zařízení pro vystrojení sacích otvorů, sestávající z následujících komponentů: 2 ks plastová protidešťová žaluzie pro osazení na otvor 200x200 mm, včetně pozedního rámu a sítě proti vnikání drobného ptactva
79 - 80. | Neobsazeno
D. Zednické výpomoci
81. | Zednické výpomoci - dodávka | kpl | 1 | 0 | 0
Zednické výpomoci, zahrnující následující výkony: - zřízení 2 ks betonových základků pod dmychadla, půdorys základku 850x600 mm, výška základku 200 mm - zřízení 2 ks betonových základků pro ukotvení lávky dosazovací nádrže, půdorys základku 1000x230 mm, výška základku 200 mm - zřízení 2 ks otvorů ve venkovní zdi pro výstupní vzduchotechnické potrubí ø 150 mm - zřízení 2 ks čtvercových otvorů 200x200 mm ve venkovní zdi pro sání vzduchu
E. Ostatní
82. | Demontáž stávajícího vystrojení ČOV | kpl | 1 | 0 | 0
Demontáž a likvidace stávajícího vnitřního vystrojení biodiskové ČOV, zahrnující vlastní rotor s biodisky, převodovku s elektromotorem, ostatní vnitřní vestavby a žlaby
83. | Komplexní zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0
Komplexní zkoušky zařízení provozního souboru PS 01 a PS 02. Rozsah zkoušek musí být takový, aby prověřil správnou funkčnost zařízení, spolehlivost automatiky, signalizace, dálkového ovládání, včetně reakce systému na uměle vyvolané poruchy
84. | Provozní řád | ks | 1 | 0 | 0
Zpracování provozního řádu pro rekonstruovanou ČOV
Celkem | PS 01 Rekonstrukce ČOV celkem |  |  |  | 0