## PS 01
PS 02 | PS 02 Provozní rozvod silnoproudu
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
| Rozvaděč |  |  |  | 0
01 | Rozvaděč RMS - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Skříňový rozvaděč 2000x1200x400 (2 pole šíře 600), včetně frekvenčních měničů a programovatelného PLC-automatu s touto výzbrojí: 1 ks 3f spínač 40A 1 ks přepěťová ochrana 1. a 2.stupeň 1 ks přepěťová ochrana 3.stupeň 1 ks motorový spouštěč 1,6A 1 ks motorový spouštěč 0.63A 2 ks 3f pojistkový odpínač 10A 3 ks 1f jistič 2A 12 ks 1f jistič 4A 3 ks 1f jistič 10A 2 ks 2p proudový chránič 16A/30mA 1 ks 4p proudový chránič 16A/30mA 5 ks stykač 12A 2 ks frekvenční měnič pro motor dmychadla 1,5kW 1 ks termostat pro temperování rozvaděče 2 ks topný článek 30 W 9 ks vačkový spínač 10A, polohy aut – 0 – z místa 2 ks tlačítkový ovladač 3 ks termistorové relé 20 ks pomocné relé (2 přepínací kontakty) 1 ks PLC automat pro : 41 ks binární vstup 22 ks binární výstup 2 ks analogový vstup 4-20mA 2 ks analogový vstup 0-10V 2 ks analogový výstup 4-20mA 1 ks signalizační tablo pro 22 signálek 1 ks ukazatel průtoku 1 ks vyhodnocovací relé snímače hladiny 150 ks svorkovnice řadová
Měřící čidla
02 | Optická kyslíková sonda - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Optická kyslíková sonda pro měření hodnoty rozpuštěného O2 v aktivaci, rozsah 0-20mg/l, včetně vyhodnocovacího ukazatele a systémového držáku sondy (např. Oxymax COS61 s převodníkem Liquiline CM442 nebo stejná kvalita)
03 | Ultrazvuková sonda pro měření průtoku - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Ultrazvuková sonda pro měření průtoku v otevřeném žlabu, rozsah průtoku 0-5 l/s, včetně kotevního systému pro uchycení sondy
04 | Nerezová elektrodová sonda - dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0
Nerezová elektrodová sonda pro snímání max. hladiny v kalojemu
Kabely
05 | Kabely - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
20 m kabel CYKY 4x10 140 m kabel CYKY 3x1,5 40 m kabel CYKY 4x1,5 60 m kabel CYKY 5x1,5 20 m kabel CYKY 12x1,5 60 m kabel NYCY 3x2,5/2,5 70 m kabel JYTY 2x1
Doplňkový materiál
06 | Doplňkový materiál - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
5 ks svorkovnicová rozvodnice pro kabel 12x1,5 2 ks dvoupolohový přepínač otáček pro ventilátory (např. REGUL 2 f-y ELEKTRODESIGN) 1 ks prostorový termostat 0-30° 100 m plastový nástěnný kanál , 60x150mm 30 m plastová trubka průměr 40 mm
Světelná instalace
07 | Světelná instalace - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
6 ks zářivkové svítidlo 2x36W 2 ks jednopólový spínač 4 ks 1f zásuvka 1 ks 3f zásuvka 16A 10 ks krabicová rozvodka 70 m kabel CYKY 3x1,5 70 m kabel CYKY 3x2,5 10 m kabel CYKY 5x2,5 70 m plastový kanál 40x40mm
Pospojování, uzemnění
08 | Pospojování, uzemnění - dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
50 m drát CYY 6mm2 20 m pásek FeZn 30x4 3 ks zemnicí tyč 10 ks spojovací svorka 1 ks ekvipotenciální svorkovnice
Výchozí revizní zpráva
09 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 | 0 | 0
Výchozí revizní zpráva elektrických zařízení
Celkem | PS 02 Provozní rozvod silnoproudu |  |  |  | 0