8.	TABULKY SPOTŘEBIČŮ A MĚŘÍCÍCH OBVODŮ

TABULKA SPOTŘEBIČŮ

| 1 | 1 | Ponorné míchadlo | M 01.1 | Denitrifikační sekce aktivace | 0,34 | 400 |  | x | Stálý, případně přerušovaný chod míchadla dle povelů z nadřazené řídící jednotky. Elektromotor míchadla má tepelnou ochranu vinutí. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Elektromagnetický ventil DN ¾“ | Y 01.2.1 Y 01.2.2 | Na přívodu tlak. vzduchu do mamutek vratného a plovoucího kalu |  | 230 |  | x | Elektromagnetické ventily otevírají/ zavírají na základě povelů z nadřazené řídící jednotky. |
| 2 | 1 | Elektromagnetický ventil DN ¾“ | Y 01.3 | Na přívodu tlak. vzduchu do roštu v deni-trifikaci |  | 230 |  | x | Elektromagnetický ventil otevírá/ zavírá na základě povelů z nadřazené řídící jednotky. |
| 1 | 1 | Uzavírací arma-tura s elektro-pohonem DN 2“ | M 01.4 | V rozdělovací nádržce vratný / přebytečný kal | 0,15 | 230 |  | x | Otvírání / zavírání armatury dle nastavitelného časového režimu (např. zavře 1x za den na předem nastavenou dobu) |
| 2 | 2 | Objemové rotační dmychadlo | M 01.5 M 01.6 | V objektu biologického čištění | 1,5 | 400 | x |  | Chod dmychadel M 02.5, M 02.6 řízen frekvenčními měniči (každé dmychadlo má svůj měnič), a to nadřazenou řídící jednotkou. Jedno navolené dmychadlo bude regulováno na navolenou hodnotu rozpuštěného kyslíku v nitrifikační sekci aktivace. Druhé dmychadlo bude sloužit jako provozní rezerva a dále k nárazovému promíchání obsahu kalové jímky (při této funkci dmychadlo pojede na minimální provozní otáčky). Možnost ručního přestavení funkce jednotlivých dmychadel. |
| 2 | 2 | Ventilátor TD-350 | M 01.7 M 01.8 | V objektu biologického čištění | 0,1 I = 0,13 A | 230 | x |  | Ventilátory spínají v létě automaticky při dosažení nastavené teploty. Kromě toho je možno zvolit i automatický časový režim (letní /zimní provoz). Ventilátory jsou vybaveny dvouotáčkovým motorem s možností ručního přepínání vyšší/nižší otáčky. |