Třinec – Dolní Líštná, lokalita Nový Svět rekonstrukce ČOV

Dokumentace pro provádění stavby

Elektročást

D.7.1	   TECHNICKÁ ZPRÁVA

PS 02	  Provozní rozvod silnoproudu

Vypracoval:   Ing. Stanislav Šebesta                                 Ostrava, červenec 2016

OBSAH:

1.	Identifikační údaje

2.	Předmět a rozsah projektu

3.	Projekční podklady, rozdělení na provozní soubory

4.	Základní technické údaje

5.	Technický popis zařízení

6.	Bezpečnost práce

7.	Protokol o prostředí

8.	Tabulky spotřebičů a měřících obvodů

1.   Identifikační údaje

Název akce :			Třinec – Dolní Lištná, lokalita Nový Svět

Rekonstrukce ČOV

Projektant elektročásti :	Ing. Stanislav Šebesta

Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby

2.   Předmět a rozsah projektu

Předmětem projektu je rozvaděč RMS, napojení a ovládání spotřebičů a měřicích okruhů v ČOV a světelná instalace.

Dokumentace je zpracovaná v potřebném rozsahu pro výběr dodavatele stavby.

3.   Projekční podklady, rozdělení na  provozní soubory

Při zpracování této části projektu bylo použito následujících podkladů:

- požadavky investora

- projekt stavební a strojní části

- nabídky výrobních závodů

Technologická část předmětné stavby je rozčleněna do následujících provozních souborů:

PS 01	Rekonstrukce ČOV

PS 02	Provozní rozvod silnoproudu

Předmětem této části projektové dokumentace je provozní soubor PS 02.

4.   Základní technické údaje

Napěťová soustava : 3PEN stř. 50Hz 400V/TNC-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN  33 2000-4-41 :

- samočinným odpojením od zdroje

- doplňujícím pospojováním

- proudovým chráničem

Instalovaný a soudobý příkon : Pi=5kW, Pp=3kW

###### Prostředí : viz protokol o určení vnějších vlivů

5. Technický popis zařízení :

V budově ČOV bude instalován nový rozvaděč ozn. RMS. Tento rozvaděč se napojí novým kabelem ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE. Z rozvaděče RMS budou vyvedeny kabely k jednotlivým spotřebičům a měřicím čidlům v budově ČOV. V budově ČOV budou kabely vedeny po stěnách a v podlaze, v kabelových žlabech a plastových trubkách.

Ovládání instalovaných spotřebičů bude místně z rozvaděče RMS (přepínače aut – z místa). Pro automatický chod a výhledový dálkový přenos binárních a analogových signálů a povelů na nadřazený dispečink bude instalován PLC programovatelný automat. Pro signalizaci chodu a poruch jednotlivých spotřebičů bude vytvořeno signalizační tablo.

V budově ČOV bude provedena světelná a zásuvková instalace. Osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly. Osvětlenost je navržena Em=200lx dle ČSN EN 12464-1. Pro výměnu vzduchu budou instalovány 2 ventilátory (dodávka strojní části).

V blízkosti rozvaděče RMS bude instalovaná hlavní ekvipotencionální přípojnice (EKP). Na tuto přípojnici se napojí vodič PEN z rozvaděče RMS, kovová potrubí a vodič doplňujícího pospojování, dle potřeby stínění ovládacích kabelů. Ekvipotencionální přípojnice bude uzemněna páskem FeZn 30x4 a zemnicími tyčemi. Toto uzemnění bude provedeno jako společné pro silová zařízení (EKP) a hromosvod. Celkový odpor uzemnění bude aspoň 2 ohmy. V objektu ČOV bude provedeno doplňující pospojování vodičem CYY 6mm2. Uzemnění a pospojování bude provedeno dle ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54.

6.   Bezpečnost práce

Obsluha a práce na elektrickém zařízení se musí provádět podle bezpečnostních předpisů ČSN, souvisejících příslušných zákonů a vyhlášek. Činnosti na el. zařízení, obsluhu přístrojů v rozváděčích a všechny údržbářské práce na el. zařízení mohou provádět osoby s příslušnou odbornou kvalifikací a odbornou způsobilostí. V prostorách resp. na elektrických zařízeních musí být umístěny odpovídající bezpečnostní tabulky. Ve stanovených lhůtách je třeba provádět revizi elektrického zařízení.

7.   Protokol o prostředí

P R O T O K O L    č.22/16

o určení vnějších vlivů prostředí , vypracovaný odbornou komisí

V Ostravě dne 27.06.2016

Složení komise :

Předseda komise :  Ing.Kopecký Václav                      ............................................................

Členové              :    Ing.Blažej Václav                         ...........................................................

Ing.Šebesta Stanislav                    ............................................................

Název objektu :

Dolní Lištná – rekonstrukce ČOV

Podklady použité pro vypracování protokolu :

- normy ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-4-41,

- výkresy ČOV

Popis objektu :

Čistírna odpadních vod je umístěna ve stávající budově. Budova je zděná s betonovým základem, zakrytá střechou s asfaltovou krytinou. V budově je umístěno nově navržené technologické zařízení. Umělé osvětlení je navrženo zářivkovými svítidly.

Zdůvodnění :

Druhy prostředí jsou určeny jednak z hlediska jejich působení na el. zařízení a naopak (ČSN 33 2000-3,  ČSN 33 2000-5-51), a jednak z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem (ČSN 33 2000-4-41).

Rozhodnutí :

T A B U L K A    P R O S T Ř E D Í

druh prostředí

Charakteristika              z hlediska působení                         z hlediska nebezpečí

objektu                            na el. zařízení                                  úrazu el. proudem

(ČSN 33 2000-3)                             (ČSN 33 2000-4-41)

(ČSN 33 2000-5-51)

Budova ČOV:                   AA5, AB5, AC1, AD2, AE1,          zvlášť nebezpečné

AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,

AS1, BA4, BC2, BD2, BE1,

CA1, CB1