Technická zpráva

1. Identifikační údaje stavby

| Název stavby: | Bytový dům ul. Míru č.p. 14 v Třinci, oprava střechy a zateplení fasády objektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: | D.21 Oprava bleskosvodu |  |  |  |
| Místo stavby: | Ul. Míru č. p. 14, 739 61 Třinec |  |  |  |
| Investor | Město Třinec, Jablunkovská160, 73961 Třinec |  |  |  |
| Projektant: | Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, |  |  |  |
|  | specializace elektrotechnická zařízení, č. autorizace 1102910 |  |  |  |
|  | adresa: Projekce elektrických zařízení a PB staveb |  |  |  |
|  |  | Ing. Karel Macura, 739 55 Smilovice č. p. 251, tel. 777 144 735 |  |  |
| Stupeň dokumentace: |  | DPS – provedení stavby |  |  |

2. Základní údaje o stavbě

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce bleskosvodu - vnější ochrany bytového domu před bleskem (dále jen BLSK).

Účelem ochrany před bleskem je obecně snižovat rizika škod způsobených bleskem. Týká se to zejména:

- vzniku požáru a případného následného výbuchu,

- vzniku mechanických škod,

- ochrany osob a zvířat uvnitř staveb a v jejich blízkosti.

Dalším úkolem je snižovat riziko poškození elektronických zařízení uvnitř budovy přepětím.

Stavební konstrukce stávající stav

Jedná se o 3podlažní podsklepený bytový dům zděný postavený podle podkladů platných v době výstavby. Nosný systém tvoří zděné stěny, železobetonový strop nad PP, dřevěné povalové stropy nad 1. a 2.NP a dřevěná sedlová konstrukce střechy. Střešní krytina je plechová. Na střeše jsou nad střešní krytinou 4 komíny a 1 anténní stožár.

Dispozice: V podzemním podlaží jsou sklepní sklady a schodiště. V 1.NP je byt a 2 nebytové prostory a schodiště. V 2.NP jsou 2 byty a schodiště. V 3.NP jsou 3 byty a schodiště.

Stávající BLSK je proveden hřebenovou jímací soustavou s pomocnými jímači a 3 svody ukončenými zemničem přes zkušební svorku, vše v provedení FeZn. Krytina střechy, oplechování atiky, okapy a všechny kovové součásti vyčnívající nad střechu jsou vodivě spojeny s jímací soustavou.

Stavební konstrukce projektovaný stav:

Provede se kompletní demontáž stávající střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, včetně žlabů a svodů až po lapače střešních splavenin.

Po provedení lokální opravy podkladní dřevěné nosné konstrukce bude provedena nová nadkrokevní tepelná izolace a skladba plechové krytiny střechy s provětrávanou štěrbinou.

Veškeré okapové žlaby a dešťové svody a parapety oken budou provedeny např. z pozinkovaných plechů.

Bude provedena oprava komínových těles s úpravou výšky dle ČSN 73 4201.

Součástí prací je demontáž anténním stožáru a montáž nového anténního stožáru délky 5m (2m nad hřeben střechy).

Soklová část objektu bude zateplena nad úroveň původního terénu fasádním zateplovacím systémem z extrudovaného polystyrénu XPS.

Obvodové konstrukce budovy budou opatřeny fasádním zateplovacím systémem z pěn. polystyrénu EPS 70F. Je uvažováno s doplněním podkladní plochy střechy z celoplošného bednění z OSB desek 3PD tl. 15mm pro vynesení izolantu. Soklová část objektu bude zateplena fasádním zateplovacím systémem z extrudovaného polystyrénu XPS do hloubky 600mm - bude proveden výkop kolem základů šířky 600mm hloubky 600mm. Vedle výkopů kolem základů pro zateplení bude podél základů proveden výkop šířky 600mm hloubky 700mm pro uložení zemnícího pásku BLSK podél základů.

Součástí stavebních úprav bude demontáž nadzemní části BLSK a zřízení nového BLSK dle ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem.

Projektovaný BLSK bude upevněný na stavbě s 4 oddálenými jímači na anténním stožáru a komínech, 1 pomocným jímačem na hřebeni střechy, 6 strojenými svody a kombinovanými zemniči.

Součástí prací na rekonstrukci BLSK je demontáž stávající nadzemní části BLSK. Práce na rekonstrukci BLSK je žádoucí časově naplánovat na roční období s nižším výskytem bouřek a provézt ji v co nejkratší možné době.

3. Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část projektu D.20 Požárně bezpečnostní řešení.

4. Základní údaje bleskosvodné soustavy BLSK

Dle ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem.

Charakter objektu: bytový dům.

Popis stavebních konstrukcí - viz část 2 této zprávy.

Požadovaná třída systému ochrany před bleskem LPS: III

Typ bleskosvodu: vnější BLSK upevněný na stavbě, vodivě spojený se zařízeními i stavbou. Všechny vodivé předměty instalované na střeše budou k BLSK připojeny.

Metoda návrhu jímací soustavy: metoda ochranného úhlu.

Druh jímací soustavy: soustava 4 oddálených jímačů na anténním stožáru a komínech a 1 pomocným jímačem na hřebeni střechy spojených vodičem AlMgSi d8 po hřebeni střechy.

Svody. Počet svodů pro obvod budovy 89,5m je min. 6. Je projektováno 6 strojených svodů.

Uzemnění. Uzemnění je navrženo v podélných stranách základů kombinací 3 stávajících zemničů a 3 nových zemničů sestrojených z 1 tyčového zemniče a 2 páskových zemničů podél základů propojených na stávající zemniče, viz legenda.

5. Popis provedení BLSK

Demontáž. Stávající nadzemní část BLSK bude demontována po vývod zemničů ze země. Demontované součásti BLSK budou roztříděny a odevzdány ve sběrně surovin.

Jímací soustava bude sestava 4 oddálených jímačů OJ a 1 pomocného jímače PJ na hřebeni střechy spojených vodičem AlMgSi d8 na podpěrách PV hřebenových po hřebeni střechy.

OJ1 bude jímací tyč délky 1,8m upevněná do zdiva komínu, bude 0,8m nad vrchol komínu.

OJ2 bude jímací tyč délky 3m upevněná na anténním stožáru (délky 2m nad hřeben střechy) přes distanční držáky 0,5m (min. bezpečná vzdálenost od anténního stožáru je S=0,5m), jímací tyč bude délky 3m).

OJ3 bude jímací tyč délky 1,8m upevněná do zdiva komínu, bude 0,6m nad vrchol komínu.

OJ4 bude jímací tyč délky 1,8m upevněná do zdiva komínu, bude 0,6m nad vrchol komínu.

PJ bude pomocný jímač na konci hřebenového vedení z drátu AlMgSid8 délky 0,8m nad hřeben střechy.

Svody od jímací soustavy budou provedeny vodičem AlMgSi d8 na podpěrách PV ve vzájemné vzdálenosti max. 1m po svahu plechové střechy a po stěnách na podpěrách vedení PV ve vzájemné vzdálenosti max. 1m až po zkušební svorku SZ.

Svod BLSK bude připojen v 1.NP odbočením pomocí svorky SS vodičem CY16 zelenožlutým na přípojnici HOP pod rozvaděčem RH budovy.

Uzemnění. Počet svodů pro obvod budovy 89,5m je min. 6, projektováno je 6 svodů.

Uzemnění je navrženo v podélných stranách základů kombinací 3 stávajících zemničů a 3 nových zemničů sestrojených z 1 tyčového zemniče a 2 páskových zemničů podél základů propojených páskem FeZn 30/4 na stávající zemniče, viz legenda.

Obvodové zemniče podél základů páskem FeZn 30/4 budou uloženy do výkopu do zeminy vedle výkopu pro fasádní zateplení soklové části objektu.

Před započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Součástí prací na rekonstrukci BLSK je výkop rýhy do rostlé zeminy hloubky přibližně 70cm šíře 60cm pro položení zemnícího pásku nastojato a zásyp zemnícího pásku bentonitem nebo kaší z jílu rozmělněného ve vodě. Zemnič Z č.6 bude proveden ve výkopu do rostlé zeminy hloubky přibližně 70cm šíře 60cm v délce 2,5m kolmo od obvodové stěny pro položení zemnícího pásku nastojato a zásyp zemnícího pásku bentonitem nebo kaší z jílu rozmělněného ve vodě, na konci výkopu bude zemnící pásek zakončen 2 ks zemnících tyčí křížového profilu délky 1,5m zatlučeného do zeminy až po dno výkopu.

Dle čl. 7.2 ČSN EN 62305-3  revize musí být provedena tak, aby bylo možné zrevidovat uložený zemnič. Je nutné, aby montážní firma přizvala ke kontrole revizního technika před záhozem zemničů ve výkopu, případně doložila, jakým způsobem byla uzemňovací soustava instalována. Nejjednodušším způsobem je doložení pomocí stavebního (montážního) deníku s fotodokumentací.

Měření přechodových zemních odporů zemničů. Součástí prací na rekonstrukci BLSK je provedení výchozí revize BLSK včetně měření přechodových zemních odporů zemničů, a to před závěrečnými terénními úpravami. Zemní odpor nemá překročit hodnotu 10 Ω.

V případě nevyhovujících přechodových zemních odporů zemničů budou projektované zemniče posíleny instalací dalších (např. tyčových) zemničů. Tato instalace musí být před započetím zabezpečena z hlediska kolize se stávajícími zemními sítěmi.

6. Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 332000-6-61 ed.3. Před započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení spolu s výchozí revizí alespoň v jednom vyhotovení bude předána uživateli.

Při realizaci se mohou vyskytnou práce, které je nezbytné provést a nejsou obsaženy v projektu - tyto práce budou řešeny v průběhu realizace s investorem a projektantem a oceněny jako vícepráce.

7.  Péče o životní prostředí, bezpečnost práce, likvidace odpadů

Péče o životní prostředí. Provoz projektovaného BLSK na dotčeném objektu nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v okolí.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

Veškeré odborné práce na instalaci BLSK musí provádět odborník s patřičnou klasifikací.

Likvidace odpadů. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou roztříděny, kovové odpady se odevzdají ve sběrně surovin, zbylý objemový odpad bude odvezen na skládku objemových odpadů.

Staveniště. Po dobu provádění projektovaných úprav je nutno staveniště udržovat v takovém stavu, aby nemohlo být příčinou požáru, aby byly průchodné únikové cesty, aby bylo umožněno větrání únikových cest a aby byl umožněn přístup požárním jednotkám k vlastnímu objektu i dovnitř objektu pro případný protipožární zásah.

Konec formuláře