příloha č. 1 .4. ZD -Technická zpráva - GO bytů

Stanovení vnějších vlivů prostředí

a) Vnější vlivy v prostorách bytu – v koupelně a v kuchyni

V uvedených prostorech platí toto třídění vnějších vlivů:

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Elektroinstalace v koupelně v jednotlivých vymezených zónách v okolí vany bude provedena dle požadavků ČSN 33200-7-701 ed.2.

Elektroinstalace v koupelně v prostoru umývadla a v kuchyni v prostoru dřezu (umývací prostor) bude provedena dle požadavků ČSN 332130 ed. 2: Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody.

Prostor je dle ČSN 33 2000-3, čl. 320 N4, tab. 32-NM1 stanoven z hlediska posouzení nebezpečí elektrického úrazu jako normální.

b) Vnější vlivy v ostatních prostorách bytu

V uvedených prostorech platí toto třídění vnějších vlivů:

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Prostor je dle ČSN 33 2000-3, čl. 320 N4, tab. 32-NM1 stanoven z hlediska posouzení nebezpečí elektrického úrazu jako normální.

Popis opravy elektroinstalace v bytových prostorech

Veškeré rozvody v bytové jednotce budou napojeny z rozvaděče bytové jednotky umístěné na chodbě u vstupu do příslušného bytu. Světelné a zásuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKYLo v třívodičovém provedení. Rozvody budou provedeny na povrchu, ve vkládacích lištách, popřípadě v dutině panelu – bude-li to možno (přívody ke svítidlům). Drážky do panelů není možno dle statického posouzení provádět.

Uložení kabelu bude provedeno v hranatých lištách LHD pod stropem. Ke svítidlům na stropě jsou navrženy oblé lišty LO35. Při klesání kabelu k podlaze budou kabely vedeny v rohových lištách LR30.

Zásuvkové rozvody jsou vedeny v podlahových lištách LP35 na které budou umístěny přístrojové nosiče pro zásuvky. Podlahové lišty jsou navrženy v barvě bílé (případný jiný odstín nutno individuálně dohodnout při montáži s uživatelem bytu).

V bytech jsou osazeny běžné provozní zásuvky. Ty budou osazeny na podlahové liště ve  výši cca 0,1 m. Jiná výška umístění zásuvek je uvedena na výkresech půdorysů. Jedná se o zásuvky v koupelně a prostoru kuchyňské linky, které budou osazeny ve výši cca 1.2 m nad podlahou.

Přesné rozmístění zásuvek v jednotlivých bytech bude upřesněno při montáži s uživatelem bytu. Případný požadavek na navýšení počtu zásuvkových vývodu nutno předem dohodnout s investorem.

Rozvody v koupelnách a prostoru dřezu provést dle zásad ČSN 33 200-7-701 ed.2 a ČSN33 2130 ed.2 . Požadavky  této normy včetně napojení přes proudové chrániče musí být dodrženy i pro osazení všech zásuvek, zařízení, zařizovacích předmětů a osvětlení v koupelnách a prostoru kuchyňského dřezu.

Svítidla budou instalována pouze v koupelnách, ve vstupní chodbě a na WC. V koupelnách je navrženo umístění svítidla na stropě a u umyvadla na boční stěně. V případě umístění svítidla nad umyvadlem (zóna 2) musí být použito svítidlo v min krytí IP44 a musí být splněny požadavky ČSN33 2130 ed.2 čl.7.8.1 bod d).Typy použitých svítidel uvedeny jsou v Technické specifikaci a v Legendě.

V dalších místnostech (kuchyň, pokoje) budou provedeny pouze stropní vývody, které budou osazeny svítidly dle výběru nájemníků.

Pro osvětlení prostoru pod kuchyňskou linkou se předpokládá svítidlo dle výběru nájemníka zapojené do zásuvky 230V.

Osvětlení bude ovládáno spínači umístěnými u vstupu do jednotlivých prostor, popř. na pochůzkových trasách. Ovladače budou umístěny cca 1,1 m nad podlahou.

V rozvaděči bytové jednotky budou umístěny dva 2-pólové proudové chrániče, první z nich je  určen pro připojení osvětlení a zásuvkových okruhů v bytovém jádře, druhý pak  pro napojení všech zbývajících zásuvkových okruhů v bytě.

Rozvody budou provedeny v soustavě TN-S. Min. krytí elektroinstalace bude provedeno dle vnějšího vlivu prostředí v dané místnosti. Elektroinstalace bude provedena dle zásad příslušných českých technických norem.