příl.č.: F.2

Prodloužení vodovodu

k.ú. Karpentná

Dokumentace pro stavební povolení

a realizaci stavby

F.2  TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PS 01     Vystrojení redukční šachty

Vypracoval    : Ing. Václav Blažej

Ostrava, září 2012

Obsah :	1.	Identifikační údaje

- Předmět projektu, projekční podklady

- Rozdělení na provozní soubory

- Stručný popis stávajícího stavu a nových požadavků

- Základní údaje, funkce a popis navrženého technologického zařízení

- Vazba na ostatní profese

- Obsluha, povrchová ochrana

- Seznam strojů a zařízení

- Redukční šachta – dispoziční řešení

- Identifikační údaje

Název akce :		Prodloužení vodovodu k.ú. Karpentná

Objednatel: 		f-a PROJEKT, Ing. Marta Sližová

Projekční stupeň :	dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

Datum :		září 2012

Vypracoval :		Ing. Václav Blažej

- Předmět projektu, projekční podklady

Předmětem tohoto projektu je vystrojení nové redukční šachty, a to v souvislosti s prodloužením vodovodu v obci Karpentná. Pro zpracování tohoto projektu bylo použito následujících podkladů:

- dokumentace pro územní řízení předmětné akce

- nabídky výrobců technologického zařízení

- návrh prodloužení vodovodu

- příslušné ČSN.

- Rozdělení na provozní soubory

Technologická část projektu je začleněna do následujícího provozního souboru:

PS 01	  Vystrojení redukční šachty

- Stručný popis stávajícího stavu a nových požadavků

Navrhované prodloužení vodovodu o světlosti DN 80 se na stávající vodovod DN 80 napojí prostřednictvím navrtávacího pásu. Jelikož nová větev vodovodu bude zásobovat níže položené nemovitosti, je nutno na tuto větev osadit redukční ventil, který zaručí, že v žádné domovní přípojce tlak nepřekročí max. povolený tlak 0,6 MPa. Tento redukční ventil bude napojen v nové redukční šachtě; základní výchozí údaje pro návrh redukčního ventilu jsou následující:

Celková potřeba vody pro plánované rozšíření vodovodu:	Qd = 6 600 l/den

Qm = 0,22 l/s

Qh = 0,12 l/s

Min. průtok ventilem (v noci):					Qmin = 0 l/s

Max. průtok ventilem (zásobování pož. hydrantu

na nově zřízeném vodovodu):					Qpož = 4 l/s

Max. statický tlak na vstupu red. ventilu

(koresponduje s max. hladinou v zásobovacím vodojemu):	ca 7,2 ÷ 7,6 bar

Požadovaný výstupní tlak za redukčním ventilem:		ca 5 bar

- Základní údaje, funkce a popis navrženého technolog. zařízení

Redukční ventil bude osazen v nové podzemní betonové armaturní šachtě. Po jejím vybudování (viz stavební část) se může přistoupit k jejímu technologickému vystrojení armaturami. Uvnitř šachty se navrhuje osadit nerezové potrubí (tvarovky, příruby, krátké úseky potrubí). Toto potrubí bude vytaženo jak na straně vstupu, tak na straně výstupu ca 0,5 m za vnější betonovou konstrukci nové šachty a zde bude prostřednictvím přírub napojeno na navazující potrubní trasy, které již jsou dodávkou stavební části – nové plastové potrubí z mat. HDPE 100, PN 16 s vnějším ochranným pláštěm ø90 x 8,2. Prostupové kusy nerezového potrubí přes stěnu budou utěsněny systémovými těsnícími prvky (např. TAYLOR-SEAL apod.).

V šachtě bude instalována sestava armatur, zahrnující filtr, redukční ventil a potřebné uzavírací armatury. Filtr DN 80 bude sloužit pro zachycení případných drobných nečistot. Redukční ventil DN 50 bude redukovat vstupní tlak 7,2÷7,6 bar na výstupní tlak 5 bar (podrobnější specifikace redukčního ventilu viz kapitola „Seznam strojů a zařízení“). Za sestavou redukčního ventilu bude osazen nátrubek ¼“ s ručním kulovým kohoutem, a to pro případné nárazové ruční odvzdušnění celé sestavy anebo odběr vzorku vody (odvzdušnění vlastního redukčního ventilu se jinak provádí přímo na této armatuře, která je za tímto účelem osazena odvzdušňovacím šroubem).

Celou výše uvedenou sestavu filtr-redukční ventil bude možno obtokovat obtokovým potrubím DN 50, osazeným kulovým kohoutem. Na výstupním potrubí (po napojení obtokového potrubí) bude instalován manometr pro vizuální odečet aktuálního výstupního tlaku – tento bude sloužit pro odečet výstupního tlaku hlavně v případě odstavení redukčního ventilu a provozování obtokové trasy – vlastní redukční ventil je totiž osazen manometry jak na vstupní, tak na výstupní straně ventilu.

Zapojení jednotlivých armatur a jejich dispoziční rozmístění je patrné z přiloženého výkresu č. 9 „Redukční šachta – dispoziční řešení“.

6.	Vazba na ostatní profese

Montáž nových potrubních elementů a armatur nevyžaduje součinnost žádných dalších profesí (stavební, elektro).

7.	Obsluha, povrchová úprava

Instalované armatury nevyžadují prakticky žádnou obsluhu, jednou za čas (např. každý kvartál) je třeba zkontrolovat záchytné sítko filtru a případně jej vyčistit. Tělesa nových armatur (filtr, redukční ventil, uzavírací klapky, šoupátka) jsou opatřena kvalitní povrchovou úpravou (nátěr na epoxidové bázi), ostatní potrubní elementy (tvarovky, příruby, přírubové spoje) jsou navrženy z nerezové oceli a nevyžadují tudíž žádnou dodatečnou povrchovou úpravu.

8.	Seznam strojů a zařízení

PS 01	   Vystrojení redukční šachty

| Pozice | Popis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

A.  Armatury:

| 1 | Filtr DN 80, PN 10, mat. provedení – těleso ze šedé litiny, sítko z nerezové oceli, velikost ok ca 0,5 mm; médium – pitná voda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 2 | Tlakově redukční ventil, DN 50, PN 10-16, sestávající z: - hlavního ventilu - řídícího systému (řídící ventil, filtr, ovládací potrubí a šroubení) - příslušenství (ukazatel polohy hlavního ventilu s odvzdušňovacím šroubem, dva glycerinové manometry včetně uzavíracích kohoutů) Provozní parametry redukčního ventilu: - max. hydrostatický vstupní tlak: 7,6 bar - min. hydrostatický vstupní tlak (při Q=4 l/s): 6,9 bar - požadovaný výstupní tlak: 5 bar - max. požární průtok: 4 l/s - max. průtok za normálního provozu: 0,5 l/s - min. průtok (v noci): 0 l/s Médium – pitná voda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnost: ca 15 kg |  |  |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 3.1 | F-kus (trubní mezikus s pevnou přírubou na jednom konci, druhý konec hladký) DN 80, PN 16, mat. provedení – šedá litina; médium – pitná voda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 3.2 | E-kus (demontovatelná dvoukomorová příruba s dvoustupňovou pryžovou manžetou) DN 80, PN 16, mat. provedení – šedá litina; médium – pitná voda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 4 | Vodárenské uzavírací šoupátko DN 80, PN 10, mat. provedení – těleso z tvárné litiny, klín pogumován antibakteriální pryží z EPDM, vřeteno z nerezavějící oceli, ovládání ručním kolem; médium – pitná voda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 5 | Bezpřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 10, mat. provedení – těleso ze šedé litiny, disk z nerezové oceli, ovládání ruční pákou; médium – pitná voda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 2 ks |  |  |

| 6 | Plnoprůtočný kulový kohout ¼“, PN 16, ovládání ruční, mat. – nerez. ocel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 7 | Plnoprůtočný kulový kohout 2“, PN 16, ovládání ruční, mat. – nerez. ocel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 8 | Manometr ø 100 mm, měřící rozsah 0 – 10 bar, médium – pitná voda; včetně manometrického kohoutu M 20x1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 1 kpl |  |  |

| 9 | Neobsazeno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

B.  Příruby, přírubové spoje, potrubí, tvarovky, kotvení

| 10 | Příruba plochá přivařovací, DN 50, PN 10, tl. příruby B = 10 mm, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 4 ks |  |  |

| 11 | Příruba plochá přivařovací, DN 80, PN 10, tl. příruby B = 10 mm, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 9 ks |  |  |

| 12 | Přírubový spoj pro montáž bezpřírubové uzavírací klapky, DN 80, PN 10, mat. provedení – nerez. ocel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 2 ks |  |  |

| 13 | Přírubový spoj DN 50, PN 10, mat. provedení – nerezová ocel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 3 ks |  |  |

| 14 | Přírubový spoj DN 80, PN 10, mat. provedení – nerezová ocel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 6 ks |  |  |

| 15 | Trubka DN 80, PN 10, mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 3 bm |  |  |

| 16 | Trubka DN 50, PN 10, mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 2 bm |  |  |

| 17 | Šroubení přímé DN 50, PN 10, mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 18 | Trubkový oblouk 90o, DN 50, PN 10, mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 2 ks |  |  |

| 19 | Tlačný přechod (centrická redukce) DN 80/ DN 50, PN 10, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 2 ks |  |  |

| 20 | Kotevní třmen pro ukotvení horizontálního potrubí DN 80 k betonové podlaze, vzdálenost osy potrubí od podlahy ca 950 mm, mat. provedení – žárově pozinkovaná ocel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 2 ks |  |  |

| 21 | Systémové těsnění pro utěsnění mezery mezi potrubím DN 80 a stěnou otvoru ø 120 mm v betonové stěně |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 2 ks |  |  |