Příloha č. 6 ZD

P r o v o z n í    ř á d

Odlučovačů (ropných látek)

- Parkoviště železniční zastávka LYŽBICE  	ORL - AS TOP 15/RC/EO/PB-SV

- Parkoviště Nádražní ulicí 			ORL - EKOSTAR QN 30

- Parkoviště Sosna – ul. Kaštanová                	ORL - AQUAFIX SKPE 8/800 - ASIO

- Parkoviště MěÚ Třinec                                	ORL - GSOL-5/20

- Parkoviště Budovy ČD Třinec    		ORL - BETA EKONOIL 10

- Parkoviště Sosna – ul. Sosnová       		ORL - Oil Stream Certaro NS3-20l

- Parkoviště Katolický kostel – Fara  		ORL - OLEOPATOR k-NS SF3000

- Parkoviště ulice Čapková                                    ORL – 2  x ACO OLEOPATOR k

Vypracovaný v souladu s požadavky zákona 254/2001 Sb., o vodách a Vyhlášky Ministerstva zemědělství č.216/2011  Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl v platném znění.

Vypracoval: Wrzecionko Oto  ev. č. 26VH17	 Dne:               	Podpis:

Na vědomí Vodoprávní úřad MěÚ Třinec           Dne:                     Podpis

Obsah provozního řádu ORL:

1. Identifikační údaje	3

a) identifikaci vlastníka nebo uživatele, investora	3

b)  identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla,	3

Odborná firma a oprávněná osoba na základě smlouvy s vlastníkem viz.  závěr výběrového řízení.	3

2. Technické údaje o vodních dílech a údaje s nimi souvisejícími:	3

2.1  Náměstí TGM - parkoviště u železniční zastávky LYŽBICE, ORL - AS TOP 15/RC/EO/PB-SV	3

2.2  Nádražní ulice,  ORL - EKOSTAR QN 30	4

2.3 Parkoviště Sosna – ul. Kaštanová    ORL – AQUAFIX SKPE 8/800  -  ASIO	6

2.4. Parkoviště MěÚ Třinec   ORL GSOL-5/20	7

2.5. Parkoviště u budovy ČD Třinec  ORL – BETA EKONOIL 10	8

2.6. Parkoviště Sosna – ul. Sosnová  	ORL - Oil Stream Certaro NS3-20l	9

2.7. Parkoviště u Farního úřadu Třinec  - ORL –OLEOPATOR k-NS SF300?	11

2.8 Parkoviště ulice Čapková   2 x ORL ACO Oleopátor	12

3. Tabelární přehled parametrů  ORL	14

3.1	Stručný přehled zařízení pro předčištění ropných látek (ORL)	14

4. Pokyny pro provoz a údržbu	15

3.1. Uvedení do provozu	15

4.2 Tekuté odloučené zbytky – ropné látky	16

4.3 Usazeniny	16

4.4 Generální inspekce	16

5.  Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích,	17

6. Seznam důležitých adres a komunikačních spojení,	17

7. Ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla	17

8. Údaje o	18

b)  provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo při změně podmínek provozu vodního díla,	18

c) vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a oprav,	18

9. Soubor bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů	18

10. Opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků	19

Protokol o seznámení dodavatele s provozním řádem vodního díla.	20

# 1. Identifikační údaje

## a) identifikaci vlastníka nebo uživatele, investora

vlastník a provozovatel:

Město Třinec

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupené odborem dopravy

## b)  identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla,

# Odborná firma a oprávněná osoba na základě smlouvy s vlastníkem viz.  závěr výběrového řízení.

# 2. Technické údaje o vodních dílech a údaje s nimi souvisejícími:

## 2.1  Náměstí TGM - parkoviště u železniční zastávky LYŽBICE, ORL - AS TOP 15/RC/EO/PB-SV

a). název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce,

Odlučovač lehkých kapalin – ropných látek  AS TOP 15/RC/EO/PB-SV gravitačně koalescenční odlučovač s a dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem, válcový uložený pod terénem v plast betonovém provedení bez obtoku pro max. průtok 15l/s, dále jen ( ORL ) . Parkoviště u podjezdu pod železniční trati – náměstí TGM Třinec.

b) Technické parametry

Usazovací nádrž                                    Sorpční filtr

c) Situační schéma umístění ORL na parkovišti s kanalizací, a odtokem

Odlučovač  AS TOP je vybaven těmito funkčními částmi:

- usazovacím prostorem,  koalescenčním filtrem, částí pro odloučené lehké kapaliny a dočišťovacím sorpčním filtrem

V souladu s požadavkem provozovatele dešťové kanalizace SmVaK Ostrava vyplývající z kanalizačního řádu.

Četnost  4 krát  ročně v ukazateli C10 – C40

## 2.2  Nádražní ulice,  ORL - EKOSTAR QN 30

a). název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce,

Odlučovač ropných látek, dále jen  (ORL) typ: EKOSTAR QN 30 se sorpční jednotkou EKOSORP QN 30-40 umístěn na odtoku kanalizace dešťových vod z veřejného parkoviště Města Třinec na Nádražní ulicí. Funkce ORL spočívá v gravitačním odloučení pevných částic v první usazovací nádrži ORL, dále předčištění v koalecsenčním filtru umístěného v nádrži č.2 a dočištění v nádrži č.3 průtokem přes sorpční filtr

b) Technické parametry

Rozměry odlučovače			2 x 2200 x 2270 mm (průměr x výška)

Hrdlo na vstupu pro potrubí 		DN 250 mm, na výstupu  DN 250 mm

Max. znečištění vstupní vody		1000 mg/l  (C10-C40) na výstupu 0,2 mg/l  (C10-C40)

c) Situační schéma umístění ORL na parkovišti s kanalizací, a odtokem

## 2.3 Parkoviště Sosna – ul. Kaštanová    ORL – AQUAFIX SKPE 8/800  -  ASIO

a). název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce,

Odlučovač ropných látek, dále jen  (ORL)  Gravitační sorpční odlučovač ropných látek typ: AQUAFIX SKPE 8/800 - ASIO umístěny na odtoku kanalizace dešťových vod odvedených z komunikací odstavných ploch a parkoviště. Nádrž ORL je tvořená sedimentační komorou, s nátokovou vestavbou, koalescenční vložkou (filtrem) pro zachycení jemných mechanických. Funkce ORL spočívá v gravitačním odloučení mechanických nečistot v usazovací části a ropných látek (1 stupeň) na hladině oddělené od filtrační sorpční části (2 stupeň) koalescenčním filtrem k jemnému dočištění od lehčích mechanických nečistot a lehkých kapalin  .

b) Technické parametry

Rozměry odlučovače		2733x1270x1152 mm (délka x šířka x výška)

Hrdlo na vstupu			pro potrubí DN 160, na výstupu	 DN 160

Max. průtok			10 l/s

Max. znečištění vstupní vody	1000 mg/l  (C10-C40),  na výstupu 0,2 mg  (C10-C40)

c) Situační schéma umístění ORL na parkovišti s kanalizací,  odtokem

## 2.4. Parkoviště MěÚ Třinec   ORL GSOL-5/20

a). název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce

Odlučovač ropných látek, dále jen  (ORL)  Gravitační sorpční odlučovač olejů typ: GSOL-5/20.

Umístěny na odtoku kanalizace dešťových vod veřejného parkoviště MěÚ Třinec do jednotné kanalizace  SmVak

b) Technické parametry

Rozměry odlučovače	          2400x900x1270 mm (délka x šířka x výška)

Hrdlo na vstupu pro potrubí DN 200   pro potrubí na výstupu DN 200

Max. znečištění vstupní vody	1000 mg/l  (C10-C40), na výstupu 0,5 mg/l  (C10-C40)

Vypouštění odpadních vod do kanalizace SmVak Ostrava  viz stanovisko SmVak

c) Situační schéma umístění ORL na parkovišti s kanalizací,  odtokem

## 2.5. Parkoviště u budovy ČD Třinec  ORL – BETA EKONOIL 10

a). název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce,

Odlučovač ropných látek, dále jen  (ORL)  typ: BETA EKONOIL 10, umístěny na odtoku kanalizace dešťových vod z parkoviště u budovy ČD Třinec. Znečištěná voda z ploch je přivedená do usazovací části nádrže  ORL, kde dojde ke gravitačnímu odloučení pevných nečistot. Takto předčištěná odtéká do části ORL s koalescenčním filtrem který zabraňuje úniku ropných látek do kanalizace. Zde se na hladině gravitačně odlučují ropné látky.

b) Technické parametry

Rozměry odlučovače		 2240x2000x2040 mm (délka x šířka x výška)

Hrdlo na vstupu                       DN 160                            Potrubí na výstupu DN 160

Max. znečištění vstupní vody 1000 mg/l  (C10-C40) na výstupu do 5 mg/l  (C10-C40)

c) Situační schéma umístění ORL na parkovišti s kanalizací,  odtokem

## 2.6. Parkoviště Sosna – ul. Sosnová  	ORL - Oil Stream Certaro NS3-20l

a). název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce,

Odlučovač ropných látek, dále jen  (ORL)  Gravitační odlučovač ropných látek  umístěny na odtoku kanalizace dešťových vod odvedených z parkoviště s odtokem do vsakovací galerie.

Nádrž ORL je tvořená sedimentační komorou a filtrační koalescenční vložkou.

Funkce ORL spočívá v gravitačním odloučení mechanických nečistot v usazovací části a ropných látek (1 stupeň) na hladině oddělené od filtrační  části (2 stupeň) koalescenčním filtrem k jemnému dočištění od lehčích mechanických nečistot a lehkých kapalin.

b) technické parametry

Max. znečištění vstupní vody	1000 mg/l  (C10-C40), na výstupu 0,5 mg/l  (C10-C40)

Typ                                                                            l/s     objem kalové        DN        objem

jímky              v mm          RL

Oil Stream Certaro    NS3/300       LP426031W       3            300                 110            64,2

c) Situační schéma umístění ORL na parkovišti s kanalizací,  odtokem

## 2.7. Parkoviště u Farního úřadu Třinec  - ORL –OLEOPATOR k-NS SF300?

a). název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce

Odlučovač ropných látek, dále jen  (ORL)  Gravitační sorpční odlučovač olejů typ: OLEOPATOR k-NS SF300?

Umístěny na odtoku kanalizace dešťových vod veřejného parkoviště Farního úřadu Třinec s odtokem do volného  terénu

b) Technická data

OLEOPATOR - K - NS 3 SF 3 plně průtočný koalescenční odlučovače ropných látek

c) Situační schéma umístění ORL na parkovišti s kanalizací,  odtokem do terénu.

## 2.8 Parkoviště ulice Čapková   2 x ORL ACO Oleopátor

a). název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce

2x Odlučovač ropných látek, dále jen  (ORL)  Gravitační koalscenční odlučovač olejů typ: ACO OLEOPATOR k

Umístěny na odtoku kanalizace dešťových vod veřejného parkoviště na ulici ČAPKOVÁ s odtokem do vsakovací galerie  1, 2.

b) Technická data

c) Situační schéma umístění ORL1 a ORL2 na parkovišti s kanalizací,  odtokem do vsakovací galerie 1 a 2

# 3. Tabelární přehled parametrů  ORL

Dešťová kanalizace neobsahuje žádné technologické objekty. Na přípojkách hlavních znečišťovatelů jsou osazeny „odlučovače ropných látek“ provozovaných na základě samostatného vodoprávního rozhodnutí.

- Parkoviště železniční zastávka LYŽBICE  	ORL - AS TOP 15/RC/EO/PB-SV

- Parkoviště Nádražní ulicí 			ORL - EKOSTAR QN 30

- Parkoviště Sosna – ul. Kaštanová                	ORL - AQUAFIX SKPE 8/800 - ASIO

- Parkoviště MěÚ Třinec                                	ORL - GSOL-5/20

- Parkoviště Budovy ČD Třinec    		ORL - BETA EKONOIL 10

- Parkoviště Sosna – ul. Sosnová       		ORL - Oil Stream Certaro NS3-20l

- Parkoviště Katolický kostel – Fara  		ORL - OLEOPATOR k-NS SF3000

- Parkoviště ulice Čapková			ORL – 2  x ACO OLEOPATOR k

## Stručný přehled zařízení pro předčištění ropných látek (ORL)

- Parkoviště železniční zastávka LYŽBICE  	ORL - AS TOP 15/RC/EO/PB-SV

- Parkoviště Nádražní ulicí 			ORL - EKOSTAR QN 30

ORL osazené koalescenčním a sorpčním filtrem s odtokem do kanalizace  a  recipientu.

Četnost analýz 4x ročně C10-C40

|  |  |  | Hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Symbol, číslo CAS 1) | Jednotka | p | m |
| nepolární extrahovatelné látky 4) | C10-C40 | mg/l | 0,1 | 0,2 |

- Parkoviště Sosna – ul. Kaštanová                	ORL - AQUAFIX SKPE 8/800 – ASIO

- Parkoviště MěÚ Třinec                                	ORL - GSOL-5/20

- Parkoviště Budovy ČD Třinec    		ORL - BETA EKONOIL 10

- Parkoviště Sosna – ul. Sosnová       		ORL - Oil Stream Certaro NS3-20l

- Parkoviště Katolický kostel – Fara  		ORL - OLEOPATOR k-NS SF3000

- Parkoviště ulice Čapková			ORL – 2  x ACO OLEOPATOR k

ORL osazené koalescenčním filtrem s odtokem do jednotné kanalizace a ČOV Ropice.

3.2 Požadavky na smluvního provozovatele :

Provozovatel ORL je povinní zabezpečit:

-  čištění ORL  1x ročně, kvartální prohlídky 1x3 měsíce – 4x ročně

-  rozbor vzorku vypouštěných vod  v četnosti stanovenou v rozhodnutí, nebo vyplývající z požadavku provozovatele kanalizace ( SmVak) ORL č. 1 a 2

-  předání  protokolů o provozu včetně stanovených analýz do 31.1 následujícího roku provozovateli a vlastníkovi kanalizace (SmVak)

-  provoz všech ORL dle tohoto PŘ. Každá významná změna oproti PŘ bude předem projednána s vodoprávním úřadem.

# 4. Pokyny pro provoz a údržbu

V rámci provozu ORL je nutné vykonávat  pravidelně 4x ročně vizuální kontrolu přítoku, vlastního ORL a odtoku. Zejména je nutné se zaměřit na průchodnost kanalizace jak přítoku, tak odtoku, stav - výšku hladiny v ORL a množství gravitačně odloučených jak tuhých nečistot, tak i množství ropných látek na hladině.

## 3.1. Uvedení do provozu

Během doby plnění zařízení musí být vyjmuty veškeré  vyjímatelné elementy, které jsou po té nasazeny, jakmile je hladina v klidovém stavu na provozní úrovni (voda odtéká z výtoku).

Poté mají být nasazeny koalescenční vložky.

Následně je odlučovací zařízení schopné provozu. – Postup je nutné dodržet vždy po generální inspekci – čištění.

Omezením pro zimní provoz je výměna nebo kontrola filtrů ( koalescenčních i sorpčních) v době mrazů. V případě vytažení filtrů na povrch by došlo k jejich zmrznutí a tím i k možnosti poškození filtračních vložek.

Čisticí elementy a jejich údržba

- Usazovací nádrž, koalescenční a sorpční filtr.

Zjištěný stav jednotlivých elementů:

- Max. výška kalového nánosu v usazovací nádrži nesmí překročit 60% hloubky vody

- Hladina vykazuje stopy nebo vrstvu odloučených ropných látek

- Koalescenční filtr znečištěný.

- Sorpční filtr znečištěný – tmavé zbarvení.

Okamžik čištění:

Zjistí li se vizuální kontrolou vzdutí hladiny nad únosnou mez.

Maximální vzdutí hladiny zjištěné v odlučovači (rozpoznatelné dle povlaku nečistoty na koalescenční vložce) se smí pohybovat max. 400 mm nad vodní hladinou v klidovém stavu.

Čištění NEBO výměna sorpčního filtru v případě řešení následků havárie, nebo při značném znečištění v rámci ročního čištění ORL

## 4.2 Tekuté odloučené zbytky – ropné látky

Okamžik likvidace

Zjistí – li obsluha „ smluvní servisní firma“ vizuální kontrolou, že hladina v ORL  vykazuje znečištění ropnými látkami, zabezpečí jejich odstranění účinným hydrofobním sorbentem. V případě většího množství  ropných látek na hladině z důvodu případné havárie dopravního prostředku na předmětné parkovací ploše zabezpečí odčerpání této vrstvy a odstranění vzniklých odpadů specializovanou firmou (firma oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.)

## 4.3 Usazeniny

Odloučené usazeniny musí být dle ustanovení norem ze zařízení odstraněny nejpozději při dosažení poloviční výšky usazovací nádrže kalů.  Odstranění zabezpečuje na základě vizuální kontroly osoba odpovědná za provoz ORL. Čerpání a odstranění usazenin může být provedeno pouze specializovanou  firmou (firma oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.)

## 4.4 Generální inspekce

U ORL musí být v max. 5 letém odstupu provedena generální inspekce. Tato zahrnuje úplné vyprázdnění (celkové) zařízení. To by mělo být provedeno především v období bez dešťů.

Rozsah generální inspekce::

- kontrola těsnosti stavby (opláštění)

- kontrola koalescenčních a sorpčních elementů.

- Kontrola funkčnosti uzavíracích elementů.

# 5.  Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích,

K ohrožení povrchových vod může dojít pouze nevhodnou manipulací  se závadnými látkami  na odkanalizovaných parkovacích plochách, nebo pří havárii pojíždějících a parkujících vozidel s následným únikem závadných látek z provozních náplní v případě, že bude naplněná kapacita odlučovače.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně provozovateli dešťové kanalizace SmVaK Ostrava a.s., 840 111 123    -   125

Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí,. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

Předmětná parkoviště svým účelem, rozlohou a počtem parkovacích míst a zabezpečením prostřednictvím ORL nedisponuje kapacitou nebezpečných látek, které by mohly být iniciátorem ohrožení jakosti vod ve smyslu příslušných ustanovení zákona 254/2001 Sb., o vodách.

# 6. Seznam důležitých adres a komunikačních spojení,

- Hasičský záchranný sbor			150

- Rychlá lékařská pomoc			155

- Policie							158

- Městský úřad Třinec  odbor ŽPaZ 			tel.: 558 306 316

- Povodí Odry, hlavní dispečink           			tel.: 596 612 222

- ČIŽP , oblastní inspektorát Ostrava  			tel.: 595 134 168

- Servisní firma ASSORD EKO.	                   		tel.: 558 330 688

- Středisko kanalizačních sítí Český Těšín, 	tel.:  558 737 077

- Kanalizační dispečink F-M,			tel.:  558 639 140  (605 734 894)

- Dispečink SmVaK Ostrava a.s. (F-M)		tel. 840 111 123 -125

- Poruchová služba SmVaK Ostrava a.s.		tel.: 840 111 125

# 7. Ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla

V souladu s ustanovením §8 odst. 1 písm. a) bod 5 jiné nakládání s vodami – kdy je nakládáno s vodami srážkovými nejsou v povolení stanoveny limity pro znečištění a četnost měření

Požadavek na měření jakosti může být stanoven provozovatelem kanalizace a stanoven v kanalizačním řádu.

# 8. Údaje o

## b)  provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo při změně podmínek provozu vodního díla,

-  každá změna provozování  tj. konstrukční úpravy, změna zařízení a technologie čištění, vypouštění  vyčištěných vod je důvodem pro změnu provozního řádu  s následujícím oznámením provozovateli kanalizace SmVaK Ostrava a.s..

## c) vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a oprav,

Pro zaznamenávání provozu ORL má formu provozního deníku protokol o provedených pracích vypsaný firmou zabezpečující provoz vodního díla - ORL na základě objednávky (smlouvy) s jeho vlastníkem. Do protokolu  zaznamenává údaje  o poruchách a závadách v době jejich vzniku a odstranění, výměně náhradních dílů a údržbě. Je to např. datum odkalování a množství odebraného kalu, čištění koalescenčního filtru, odběry vzorku vypouštěných vod pokud jsou rozhodnutím nařízeny.

Kromě toho zapisuje do protokolu potřebu prací a případných úprav, které nemůže zajistit sám a předkládá na vědomí vlastníkovi.

Do protokolů deníku se také zaznamenává účast a přítomnost dodavatele nebo autorizované servisní organizace, orgánů vodohospodářské správy apod.

V případě potřeby, např. při reklamaci, musí být protokoly – deník (protokoly) na požádání předložen dodavateli nebo autorizované servisní organizaci.

Vedením provozního deníku je pověřená smluvní firma , který splňuje podmínky pro obsluhu zařízení, byl řádně a prokazatelně seznámen s obsluhou zařízení a povinnosti zpracovat a předložit protokoly o provedené činnosti.

Periodické úkoly obsluhy

1 x kvartálně  -  vizuální kontrola stavu kanalizačních vpustí, přítoku do ORL, stav hladiny v ORL množství sedimentu v sedimentační části ORL a stavu fitrů,

Dle potřeby v případě zjištění znečištění či poškození: sběr odloučených ropných látek z hladiny vyčištění případně výměnu koalescenčního filtru.

1x ročně – vyčerpání sedimentu kalu, vyčištění koalescenčního filtru, výměna náplně sorpčního filtru.

Stanovená doba výměny filtru je orientační, stanovená na základě všeobecných provozních zkušeností. Skutečnou potřebnou dobu výměny je nutné stanovit na základě provozních podmínek na konkrétní lokalitě.

Provádění těchto úkonů je nutno provádět v souladu s pokyny výrobce uvedenými v Návodu k obsluze odlučovače.

# 9. Soubor bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů

- Zákoník práce v platném znění

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb.,

- Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách v platném znění

- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

# 10. Opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků

Vedení organizace je povinno:

- Podle zákonných ustanovení organizovat a zajišťovat péči o bezpečnost a hygienu při výkonu práce pracovníků po stránce osobní i věcné, hlavně odborným dozorem nad pracovníky a jejich prací.

- Soustavně musí poučovat pracovníky o bezpečné zdravotně nezávadné práci, věnovat zvýšenou péči nezapracovaným pracovníkům a zajistit, aby byli všichni nově přijatí pracovníci před nástupem do práce podrobně poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech, o bezpečném způsobu práce, používání ochranných oděvů a pomůcek.

- Musí kontrolovat a vyžadovat, aby zaměstnanci používali předepsané oděvy a osobní ochranné pomůcky.

- Dále se musí podrobit zaměstnanci před zařazením do práce lékařské prohlídce a potom pravidelným lékařským prohlídkám. Zařazení pracovníků je vhodné provádět podle posudku lékaře.

- Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za odstraňování příčin úrazů a nemocí z povolání a přecházení jim. Tito pracovníci jsou odpovědní za to, že včas učiní všechna technologicko-organizační opatření k vytvoření bezpečných a hygienických podmínek při práci, dále, že zajistí řádný dozor a kontrolu při práci, nepřipustí porušování platných bezpečnostních předpisů u svých podřízených pracovníků a proti rušitelům kázně rázně zakročí. Dále jsou povinni seznámit pracovníky s adresou a telefonem nejbližšího lékaře, stanicí požární ochrany, policie a umístěním dýchacího přístroje, jeho používáním a s návodem pro první pomoc při běžných zraněních.

Každý pracovník je povinen:

- Osvojit si dodržování bezpečnostních, zdravotních a hygienických předpisů v rozsahu svého pracovního přidělení, zúčastnit se školení prováděného podnikem v zájmu své bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce a podrobit se lékařských prohlídkám.

- Dodržovat provozní řád a pracovní povinnosti

- Počínat si tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj ani spolupracovníkův.

- Dodržovat zákaz obsluhy těch strojů a zařízení, jejichž obsluha ani údržba mu nepřísluší.

- Dodržovat v pracovní době nebo před ní zákaz pití alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků.

- Zaměstnanci, určení pro obsluhu a údržbu ORL se musí chránit ochrannými pomůckami a oděvy

- Dodržovat zákaz kouření při práci na zařízení ORL

- Po skončení práce je nutné umytí a převléknutí.

Veškeré nářadí a materiál potřebný pro zabezpečení provozu ORL se nachází ve vybavení smluvní servisní firmy.

## Protokol o seznámení dodavatele s provozním řádem vodního díla.

| Datum | Odpovědný pracovník | Proškolení provedl | Odpovědnost přijal |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

1 Vstupní potrubí do odlučovače (nátoková garnitura)

2 Koalescenční jednotka (různá provedení dle jmenovitého průtoku zařízení)

3 Výstupní potrubí s bezpečnostním plovákem

4 Železobetonová samonosná nádrž

5 Integrovaný lapač kalů (kalová jímka)