# MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

# STATICKÝ VÝPOČET

Část:	 KONSTRUKČNÍ ČÁST – konstrukce NA BÁZI DŘEVA

Objekt:	 MŠ NEBORY 126, OPRAVA STŘECHY – TŘINEC

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 73961 Třinec

posouzení stávající konstrukce krovu A návrh zesílení

- Popis numerického modelu – var_02 - zesílená konstrukce krovu

- Jedná se o numerický model se výztužným konstrukčním systémem krovu

- Numerický model je se ztužujícími dodatečnými prvky

- Konstrukce spodní stavby je uvažována jako plně funkční

- Dřevěné prvky a detaily mají minimální třídu řeziva původní řezivo C22 a nové řezivo C24

- Detaily a spoje spodní stavby jsou bez poškození vlivem fauny a flory a také od mechanických namáhání a provozu

- Stáří a provoz konstrukce nemá, neměl vliv na pevnost a tuhost uvažovaného navrhovaného krovu

- Zatížení je uvažováno podle současných norem pro ČR

- Výkaz materiálu – prutový model výpočtové hodnoty

- Výkaz materiálu – orientační pro náhled na objemy a hmoty

Hmota a objem dřeva se uvažováním plošného bednění fošen.

Obr.01: Hrubý výkaz hmot bez prořezů a bez skutečných tvarů profilů

- Výkaz materiálu bez fošen záklopu střechy

Výkaz materiálu

Výběr: Vše

Způsob třídění: Materiál

Shrnutí

| Materiál | Hmotnost [kg] | Povrch [mm2] | Objem [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dřevo | 8420,22 | 594277493,798 | 2,0497e+01 |
| Celkem | 8420,22 | 594277493,798 | 2,0497e+01 |

Poznámka: Hodnota 'Povrch' představuje pro 1D dílce celkový vnější povrch,

zatímco pro 2D dílce odpovídá ploše střednicové roviny.

Dřevo (1D)

| Materiál | Hustota [kg/m3] | Hmotnost [kg] | Povrch [mm2] | Objem [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C22 (EN 338) | 410,00 | 7731,62 | 538285309,751 | 1,8858e+01 |
| C24 (EN 338) | 420,00 | 688,60 | 55992184,047 | 1,6395e+00 |
| Celkem |  | 8420,22 | 594277493,798 | 2,0497e+01 |

- Průřezy

- Materiály

Timber EC5

| Jméno | Typ dřeva | μ | Emod [MPa] | fm.k [MPa] | ft.0.k [MPa] | ft.90.k [MPa] | fc.0.k [MPa] | fc.90.k [MPa] | fv.k [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ [kg/m3] | α [m/mK] | Gmod [MPa] |  |  |  |  |  |  |
| C24 (EN 338_C22) | Rostlé dřevo | 0 | 1,0000e+04 | 22,0 | 13,0 | 0,4 | 20,0 | 2,4 | 3,8 |
|  | 410,00 | 0,01e-003 | 6,3000e+02 |  |  |  |  |  |  |
| C24 (EN 338) | Rostlé dřevo | 0 | 1,1000e+04 | 24,0 | 14,5 | 0,4 | 21,0 | 2,5 | 4,0 |
|  | 420,00 | 0,01e-003 | 6,9000e+02 |  |  |  |  |  |  |

- Průřezy

| CS1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 160; 110 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,7600e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,4675e-02 | 1,4671e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 5,4000e-01 | 5,4000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 55 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 3,7547e-05 | 1,7747e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 32 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 4,6933e-04 | 3,2267e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 5,5467e-04 | 3,8133e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 11093,33 | 11093,33 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 7626,67 | 7626,67 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 4,0873e-05 | 5,4089e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS2 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 150; 150 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 2,2500e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,8757e-02 | 1,8757e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,0000e-01 | 6,0000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 75 | 75 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 4,2188e-05 | 4,2188e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 43 | 43 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 5,6250e-04 | 5,6250e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 6,6477e-04 | 6,6477e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 13295,45 | 13295,45 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 13295,45 | 13295,45 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 7,1195e-05 | 1,5330e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS3 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 200; 180 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 3,6000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 3,0009e-02 | 3,0007e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 7,6000e-01 | 7,6000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 90 | 100 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,2000e-04 | 9,7200e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 58 | 52 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,2000e-03 | 1,0800e-03 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 1,4182e-03 | 1,2764e-03 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 28363,64 | 28363,64 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 25527,27 | 25527,27 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,8130e-04 | 9,7149e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS4 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 150; 150 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | obecný |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 2,2500e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,8757e-02 | 1,8757e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,0000e-01 | 6,0000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 75 | 75 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 4,2188e-05 | 4,2188e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 43 | 43 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 5,6250e-04 | 5,6250e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 6,6477e-04 | 6,6477e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 13295,45 | 13295,45 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 13295,45 | 13295,45 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 7,1195e-05 | 1,5330e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS7 |  |  |
| Typ | OBDEL |  |
| Detailní | 150; 160 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 2,4000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 2,0008e-02 | 2,0007e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,2000e-01 | 6,2000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 75 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 5,1200e-05 | 4,5000e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 43 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 6,4000e-04 | 6,0000e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 7,5636e-04 | 7,0909e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 15127,27 | 15127,27 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 14181,82 | 14181,82 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 8,0849e-05 | 2,2447e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS8 |  |  |
| Typ | OBDEL |  |
| Detailní | 100; 140 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,4000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,1673e-02 | 1,1670e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,8000e-01 | 4,8000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 50 | 70 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 2,2867e-05 | 1,1667e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 40 | 29 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 3,2667e-04 | 2,3333e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 3,8606e-04 | 2,7576e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 7721,21 | 7721,21 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 5515,15 | 5515,15 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 2,6176e-05 | 2,2997e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS9 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 110; 150 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | obecný |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,6500e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,3754e-02 | 1,3757e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 5,2000e-01 | 5,2000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 75 | 55 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,6638e-05 | 3,0938e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 32 | 43 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 3,0250e-04 | 4,1250e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 3,5750e-04 | 4,8750e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 7150,00 | 7150,00 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 9750,00 | 9750,00 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 3,6638e-05 | 3,3190e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS14 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 160; 160 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 2,5600e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 2,1341e-02 | 2,1341e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,4000e-01 | 6,4000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 80 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 5,4613e-05 | 5,4613e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 46 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 6,8267e-04 | 6,8267e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 8,0679e-04 | 8,0679e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 16135,76 | 16135,76 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 16135,76 | 16135,76 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 9,2164e-05 | 2,2578e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS15 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 24; 190 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 4,5600e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 3,8002e-03 | 3,8124e-03 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,2800e-01 | 4,2800e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 95 | 12 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 2,1888e-07 | 1,3718e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 7 | 55 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,8240e-05 | 1,4440e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 2,1556e-05 | 1,7065e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 431,13 | 431,13 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 3413,09 | 3413,09 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 8,0604e-07 | 6,1424e-10 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS22 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 100; 150 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | obecný |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,5000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,2503e-02 | 1,2507e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 5,0000e-01 | 5,0000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 75 | 50 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,2500e-05 | 2,8125e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 29 | 43 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 2,5000e-04 | 3,7500e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 2,9545e-04 | 4,4318e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 5909,09 | 5909,09 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 8863,64 | 8863,64 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 2,9374e-05 | 3,7930e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS23 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 160; 100 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | obecný |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,6000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,3341e-02 | 1,3336e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 5,2000e-01 | 5,2000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 50 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 3,4133e-05 | 1,3333e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 29 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 4,2667e-04 | 2,6667e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 5,0424e-04 | 3,1515e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 10084,85 | 10084,85 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 6303,03 | 6303,03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 3,2609e-05 | 5,8114e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS24 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 24; 210 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 5,0400e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 4,2002e-03 | 4,2137e-03 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,6800e-01 | 4,6800e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 105 | 12 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 2,4192e-07 | 1,8522e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 7 | 61 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 2,0160e-05 | 1,7640e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 2,3825e-05 | 2,0847e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 476,51 | 476,51 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 4169,45 | 4169,45 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 8,9821e-07 | 8,3954e-10 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS25 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 160; 150 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C22 (EN 338) |  |
| Výroba | obecný |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 2,4000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 2,0008e-02 | 2,0007e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,2000e-01 | 6,2000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 75 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 5,1200e-05 | 4,5000e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 43 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 6,4000e-04 | 6,0000e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 7,5636e-04 | 7,0909e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 15127,27 | 15127,27 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 14181,82 | 14181,82 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 8,0849e-05 | 2,2447e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS26 |  |  |
| Typ | OBDEL |  |
| Detailní | 100; 140 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C24 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,4000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,1673e-02 | 1,1670e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,8000e-01 | 4,8000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 50 | 70 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 2,2867e-05 | 1,1667e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 40 | 29 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 3,2667e-04 | 2,3333e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 4,0028e-04 | 2,8592e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 8405,92 | 8405,92 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 6004,23 | 6004,23 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 2,6176e-05 | 2,2997e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS27 |  |  |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 120; 140 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C24 (EN 338) |  |
| Výroba | obecný |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,6800e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,4004e-02 | 1,4006e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 5,2000e-01 | 5,2000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 70 | 60 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 2,0160e-05 | 2,7440e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 35 | 40 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 3,3600e-04 | 3,9200e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 4,1172e-04 | 4,8034e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 8646,08 | 8646,08 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 10087,10 | 10087,10 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 3,9257e-05 | 1,3799e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS28 |  |  |
| Typ | OBDEL |  |
| Detailní | 100; 140 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C24 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,4000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,1673e-02 | 1,1670e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,8000e-01 | 4,8000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 50 | 70 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 2,2867e-05 | 1,1667e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 40 | 29 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 3,2667e-04 | 2,3333e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 4,0028e-04 | 2,8592e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 8405,92 | 8405,92 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 6004,23 | 6004,23 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 2,6176e-05 | 2,2997e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS29 |  |  |
| Typ | OBDEL |  |
| Detailní | 60; 140 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C24 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 8,4000e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 7,0065e-03 | 7,0012e-03 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,0000e-01 | 4,0000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 30 | 70 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,3720e-05 | 2,5200e-06 |
| iy [mm], iz [mm] | 40 | 17 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,9600e-04 | 8,4000e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 2,4017e-04 | 1,0293e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 5043,55 | 5043,55 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 2161,52 | 2161,52 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 7,3634e-06 | 1,9653e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS30 |  |  |
| Typ | OBDEL |  |
| Detailní | 140; 160 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C24 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 2,2400e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,8675e-02 | 1,8673e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,0000e-01 | 6,0000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 70 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 4,7787e-05 | 3,6587e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 40 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 5,9733e-04 | 5,2267e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 7,3194e-04 | 6,4045e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 15370,82 | 15370,82 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 13449,46 | 13449,46 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 6,9982e-05 | 2,8378e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS31 |  |  |
| Typ | OBDEL |  |
| Detailní | 100; 120 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C24 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,2000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,0005e-02 | 1,0003e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,4000e-01 | 4,4000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 50 | 60 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,4400e-05 | 1,0000e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 35 | 29 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 2,4000e-04 | 2,0000e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 2,9408e-04 | 2,4507e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 6175,77 | 6175,77 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 5146,48 | 5146,48 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,9942e-05 | 6,0839e-10 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS32 |  |  |
| Typ | OBDEL |  |
| Detailní | 120; 120 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C24 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,4400e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,2004e-02 | 1,2004e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,8000e-01 | 4,8000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 60 | 60 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,7280e-05 | 1,7280e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 35 | 35 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 2,8800e-04 | 2,8800e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 3,5290e-04 | 3,5290e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 7410,93 | 7410,93 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 7410,93 | 7410,93 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 2,9161e-05 | 4,0185e-10 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS33 |  |  |
| Typ | OBDEL |  |
| Detailní | 160; 240 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C24 (EN 338) |  |
| Výroba | dřevo |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 3,8400e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 3,2012e-02 | 3,2005e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 8,0000e-01 | 8,0000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 80 | 120 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,8432e-04 | 8,1920e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 69 | 46 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,5360e-03 | 1,0240e-03 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 1,8821e-03 | 1,2548e-03 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 39524,96 | 39524,96 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 26349,97 | 26349,97 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,9249e-04 | 6,3622e-08 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |

- ZATĚŽOVACÍ STAVY A KOMBINACE

- Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | skladby | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | servis | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS4 | Sníh_alls | Proměnné | sníh |  |  | Žádný |
|  | Sníh | Statické |  |  |  |  |
| ZS5 | Sníh_R | Proměnné | sníh |  |  | Žádný |
|  | Sníh | Statické |  |  |  |  |
| ZS6 | Sníh_L | Proměnné | sníh |  |  | Žádný |
|  | Sníh | Statické |  |  |  |  |
| _lide | kat_A | Proměnné | lide |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr1 | 0, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr2 | 0, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr3 | 0, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr4 | 0, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr5 | 90, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr6 | 90, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr7 | 90, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr8 | 90, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr9 | 180, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr10 | 180, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr11 | 180, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr12 | 180, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr13 | 270, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr14 | 270, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr15 | 270, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr16 | 270, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr17 | 0, +/- Cpe, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr18 | 0, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr19 | 0, +/- Cpe, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr20 | 0, -/+ Cpe, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr21 | 0, +/- Cpe, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr22 | 0, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr23 | 0, +/- Cpe, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr24 | 0, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr25 | 90, +/- Cpe, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr26 | 90, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr27 | 90, +/- Cpe, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr28 | 90, -/+ Cpe, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr29 | 90, +/- Cpe, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr30 | 90, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr31 | 90, +/- Cpe, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr32 | 90, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr33 | 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr34 | 180, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr35 | 180, +/- Cpe, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr36 | 180, -/+ Cpe, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr37 | 180, +/- Cpe, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr38 | 180, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr39 | 180, +/- Cpe, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr40 | 180, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr41 | 270, +/- Cpe, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr42 | 270, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr43 | 270, +/- Cpe, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr44 | 270, -/+ Cpe, + CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr45 | 270, +/- Cpe, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr46 | 270, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr47 | 270, +/- Cpe, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |
| 3DVítr48 | 270, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | Proměnné | zdvih1 |  |  | Žádný |
|  | Statický vítr | Statické |  |  |  |  |

- Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Stálé |  |  |
| _kat_H | Proměnné | Standard | Kat H : střechy |
| snow | Proměnné | Výběrová | Sníh |
| wind | Proměnné | Výběrová | Vítr |

- Nelineární kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC1 |  | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
| NC2 |  | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,50 |
| NC3 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/1 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr35 - 180, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC4 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/2 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr14 - 270, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC5 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/3 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr6 - 90, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC6 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/4 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr35 - 180, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 1,50 |
| NC7 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/5 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,00 |
|  |  |  | 3DVítr11 - 180, - CPE, + CPI | 1,50 |
| NC8 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/1 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr35 - 180, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC9 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/2 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,00 |
|  |  |  | 3DVítr13 - 270, + CPE, + CPI | 1,50 |
| NC10 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/3 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr10 - 180, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC11 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/6 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr27 - 90, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC12 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/1 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr10 - 180, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC13 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/4 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr39 - 180, +/- Cpe, - CPE, - CPI | 0,90 |
| NC14 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/5 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr2 - 0, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC15 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/6 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS5 - Sníh_R | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr19 - 0, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC16 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/9 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr14 - 270, + CPE, - CPI | 1,50 |
| NC17 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/11 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS5 - Sníh_R | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr2 - 0, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC18 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/12 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr33 - 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,50 |
| NC19 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/13 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr43 - 270, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC20 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/6 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr43 - 270, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC21 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/7 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,50 |
|  |  |  | 3DVítr19 - 0, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 0,90 |
| NC22 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/11 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr39 - 180, +/- Cpe, - CPE, - CPI | 1,50 |
| NC23 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/4 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS5 - Sníh_R | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr19 - 0, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 1,50 |
| NC24 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/5 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr33 - 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,50 |
| NC25 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/12 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr27 - 90, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 1,50 |
| NC26 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/13 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS5 - Sníh_R | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr6 - 90, + CPE, - CPI | 1,50 |
| NC27 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/5 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,00 |
|  |  |  | 3DVítr33 - 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,50 |
| NC28 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/13 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,00 |
|  |  |  | 3DVítr41 - 270, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,50 |
| NC29 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/1 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr41 - 270, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,50 |
| NC30 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/3 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr25 - 90, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,50 |
| NC31 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/4 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS4 - Sníh_alls | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr43 - 270, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 1,50 |
| NC32 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/7 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,00 |
|  |  |  | ZS5 - Sníh_R | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr25 - 90, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,50 |
| NC33 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/8 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr43 - 270, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 1,50 |
| NC34 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/11 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,35 |
|  |  |  | 3DVítr33 - 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,50 |
| NC35 | Generováno z MSÚ-Sada B (auto)/12 | Únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - skladby | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - servis | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - Sníh_L | 1,05 |
|  |  |  | 3DVítr40 - 180, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | 1,50 |

- Zatěžovací stavy – tvar + výslednice

ZS1 - gravitace vlastní tíha SCIA Engineer

ZS2 – skladby střecha

ZS3 – servis

ZS4+5+6 - sníh

Zatížení od vítr wind01 - wind48

Součet zatížení a reakcí

- Nelineární kombinace výslednice

Výslednice reakcí

Nelineární výpočet

Třída: nelin_21

Extrém: Globální

Výběr: Vše

Systém: Globální

| x [mm] | y [mm] | z [mm] | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC29 | -63,67 | 29,09 | 695,60 | 588,80 | -143,15 | -2,29 |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC30 | -11,88 | -29,31 | 377,87 | -84,92 | -514,39 | 8,95 |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC7 | 38,52 | -0,24 | -125,33 | -468,52 | -205,37 | -206,93 |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC10 | 10,36 | 0,10 | 1154,11 | 217,53 | -1180,54 | 39,60 |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC32 | -11,93 | -29,30 | 360,99 | -849,91 | 138,43 | 8,86 |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC33 | -60,22 | 29,33 | 833,25 | 985,29 | -562,23 | -2,26 |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC13 | 41,39 | 0,06 | 912,05 | 524,00 | -1583,28 | -57,43 |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC9 | -63,63 | 12,75 | 129,41 | 241,66 | 397,82 | 0,90 |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC24 | 82,40 | -0,14 | 373,26 | -33,45 | -1310,67 | -211,10 |
| 5082,907 | -14098,571 | 11455,172 | NC35 | -26,74 | 0,08 | 688,48 | 609,16 | -804,34 | 70,54 |

- Reakce – prutový model výpočtové hodnoty

- Reakce v kotvení Rx, Ry, Rz [kN]

- Reakce kotvení – uložení

Reakce

Nelineární výpočet

Třída: nelin_21

Systém: Globální

Extrém: Globální

Výběr: Vše

Uzlové reakce

| Jméno | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1791/N3345 | NC8 | -12,68 | -0,65 | 18,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1787/N3340 | NC10 | 10,56 | -0,33 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1565/N2599 | NC5 | 2,37 | -6,83 | 27,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1721/N2798 | NC4 | 2,03 | 6,40 | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1777/N3329 | NC27 | 6,08 | 0,05 | -11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1783/N3336 | NC4 | -2,46 | 0,14 | 37,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1821/N9739 | NC19 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Sn18/N9692 | NC11 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | - | - |

- Vnitřní síly – prutový model výpočtové hodnoty

- Vnitřní síly sestava krovu - N [kN]

- Vnitřní síly sestava krovu - Vy [kN]

- Vnitřní síly sestava krovu- Vz [kN]

- Vnitřní síly sestava krovu - Mx [kNm]

- Vnitřní síly sestava krovu - My [kNm]

- Vnitřní síly sestava krovu - Mz [kNm]

- Vnitřní síly bednění - N [kN]

- Vnitřní síly sestava krovu

1D vnitřní síly

Nelineární výpočet

Třída: nelin_21

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

| Jméno | dx [mm] | Stav | Průřez | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B695 | 856,819+ | NC10 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -31,79 | -0,28 | 7,07 | 0,11 | -4,13 | -0,04 |
| B2 | 3890,118- | NC7 | CS1 - Obdélník (160; 110) | 4,61 | 0,43 | 2,34 | -0,09 | -0,17 | 0,15 |
| B344 | 150,116- | NC8 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -1,33 | -2,38 | -3,73 | -0,06 | -0,56 | -0,35 |
| B695 | 290,116- | NC8 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -1,47 | 1,78 | -3,26 | 0,07 | -0,93 | 0,51 |
| B816 | 5309,217 | NC3 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -5,11 | -0,79 | -5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B695 | 856,819- | NC3 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -20,46 | -0,09 | 8,10 | 0,01 | -3,99 | 1,28 |
| B248 | 1253,486- | NC3 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -1,09 | -0,41 | 0,82 | -0,29 | -1,12 | -0,50 |
| B604 | 1253,486- | NC8 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -0,76 | 0,43 | 0,77 | 0,29 | -1,05 | 0,45 |
| B695 | 838,529+ | NC12 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -20,70 | -0,07 | 8,04 | 0,02 | -4,36 | 1,27 |
| B833 | 3482,164- | NC3 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -6,30 | -0,05 | 0,16 | -0,03 | 4,72 | -0,10 |
| B344 | 698,529- | NC8 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -0,79 | -1,50 | -4,77 | -0,14 | -3,00 | -1,22 |
| B695 | 838,529- | NC8 | CS1 - Obdélník (160; 110) | -0,87 | 1,46 | -4,40 | 0,10 | -3,15 | 1,30 |
| B287 | 0,000 | NC4 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -30,44 | 2,66 | -3,66 | 0,02 | -0,13 | -0,05 |
| B3 | 1949,250- | NC18 | CS2 - Obdélník (150; 150) | 19,88 | -0,72 | 5,01 | 0,13 | 0,70 | 0,31 |
| B497 | 1327,132- | NC3 | CS2 - Obdélník (150; 150) | 0,91 | -5,23 | -0,01 | -0,40 | -0,77 | -2,73 |
| B487 | 1000,000+ | NC4 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -13,80 | 4,53 | -8,42 | -0,12 | -2,80 | 0,70 |
| B649 | 1949,250+ | NC3 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -1,58 | 1,05 | -17,64 | -0,80 | 3,15 | -0,14 |
| B16 | 1000,000+ | NC3 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -2,40 | 0,61 | 8,79 | 0,85 | -1,02 | 0,46 |
| B401 | 1327,132- | NC3 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -2,40 | -0,82 | 8,22 | -0,81 | 1,67 | -1,06 |
| B16 | 1327,132- | NC3 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -2,36 | 0,52 | 8,78 | 0,85 | 1,85 | 0,65 |
| B487 | 1327,132- | NC11 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -13,07 | 3,31 | -9,02 | -0,21 | -6,33 | 1,49 |
| B649 | 1949,250+ | NC8 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -1,29 | 1,11 | -17,48 | -0,79 | 3,17 | -0,19 |
| B638 | 1327,132- | NC23 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -25,58 | -1,85 | -0,98 | 0,00 | -2,19 | -2,91 |
| B287 | 1327,132- | NC23 | CS2 - Obdélník (150; 150) | -23,51 | 2,18 | -1,17 | 0,01 | -2,27 | 3,30 |
| B639 | 10873,929+ | NC10 | CS3 - Obdélník (200; 180) | -12,24 | -0,48 | -18,34 | 0,18 | 15,94 | 0,45 |
| B639 | 3400,000+ | NC3 | CS3 - Obdélník (200; 180) | 15,85 | -0,39 | -14,00 | 0,05 | -1,22 | -0,14 |
| B488 | 3400,000+ | NC19 | CS3 - Obdélník (200; 180) | 6,45 | -3,24 | -15,06 | 0,10 | 3,96 | 0,64 |
| B118 | 3400,000+ | NC21 | CS3 - Obdélník (200; 180) | 6,50 | 2,99 | -15,04 | -0,10 | 3,89 | -0,53 |
| B288 | 4200,000- | NC4 | CS3 - Obdélník (200; 180) | 10,65 | -1,47 | -30,99 | 0,10 | -16,22 | -0,02 |
| B639 | 0,000 | NC10 | CS3 - Obdélník (200; 180) | -10,20 | -0,13 | 15,11 | -0,06 | -1,02 | 0,00 |
| B288 | 10873,929+ | NC8 | CS3 - Obdélník (200; 180) | -12,04 | 0,53 | -18,03 | -0,17 | 15,67 | -0,49 |
| B639 | 10873,929+ | NC8 | CS3 - Obdélník (200; 180) | -12,24 | -0,58 | -18,33 | 0,18 | 15,93 | 0,54 |
| B288 | 4200,000- | NC10 | CS3 - Obdélník (200; 180) | 14,52 | -1,46 | -26,23 | 0,10 | -16,38 | 0,02 |
| B118 | 8400,000+ | NC3 | CS3 - Obdélník (200; 180) | 7,55 | 0,67 | 1,48 | 0,00 | 4,18 | -2,42 |
| B488 | 8400,000+ | NC8 | CS3 - Obdélník (200; 180) | 7,52 | -0,67 | 1,51 | 0,01 | 4,08 | 2,39 |
| B391 | 3091,025 | NC28 | CS4 - Obdélník (150; 150) | 3,67 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| B647 | 3091,025 | NC3 | CS4 - Obdélník (150; 150) | -27,22 | -0,75 | 1,80 | -0,09 | 0,07 | 0,06 |
| B647 | 0,000 | NC10 | CS4 - Obdélník (150; 150) | -31,62 | -0,74 | -1,98 | 0,15 | 0,25 | 0,09 |
| B647 | 3091,025 | NC10 | CS4 - Obdélník (150; 150) | -27,85 | 0,42 | 1,92 | -0,10 | 0,06 | 0,08 |
| B296 | 0,000 | NC10 | CS4 - Obdélník (150; 150) | -31,42 | 0,73 | -1,94 | -0,15 | 0,25 | -0,09 |
| B647 | 1321,459+ | NC8 | CS4 - Obdélník (150; 150) | -31,52 | -0,14 | -1,40 | 0,15 | -1,98 | 0,29 |
| B647 | 1585,751- | NC10 | CS4 - Obdélník (150; 150) | -31,51 | -0,04 | -1,28 | 0,15 | -2,40 | -0,54 |
| B542 | 1585,751+ | NC20 | CS4 - Obdélník (150; 150) | -4,08 | -0,10 | -0,06 | 0,02 | 0,31 | 0,26 |
| B296 | 1585,751+ | NC8 | CS4 - Obdélník (150; 150) | -27,62 | 0,06 | 1,20 | 0,08 | -2,25 | -0,69 |
| B647 | 1585,751+ | NC8 | CS4 - Obdélník (150; 150) | -27,97 | -0,06 | 1,25 | -0,09 | -2,32 | 0,71 |
| B291 | 5023,691+ | NC3 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -21,43 | 0,10 | -1,11 | 0,02 | 2,03 | -0,06 |
| B15 | 198,069+ | NC3 | CS8 - OBDEL (100; 140) | 13,39 | 0,02 | 0,01 | -0,03 | -0,01 | 0,01 |
| B642 | 905,425- | NC10 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -5,25 | -0,75 | 0,12 | 0,03 | 0,23 | -0,42 |
| B291 | 905,425- | NC10 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -4,99 | 0,77 | 0,01 | -0,03 | 0,15 | 0,43 |
| B291 | 1787,158+ | NC10 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -19,31 | -0,09 | 3,70 | -0,03 | -2,42 | 0,09 |
| B121 | 195,716+ | NC19 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -6,48 | -0,18 | -0,67 | -0,05 | 0,02 | -0,01 |
| B491 | 195,716+ | NC5 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -6,03 | 0,18 | -0,65 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| B642 | 1787,158- | NC3 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -12,50 | 0,13 | -3,55 | 0,02 | -2,67 | -0,03 |
| B7 | 5023,691- | NC3 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -15,53 | -0,12 | 1,70 | -0,01 | 2,58 | 0,09 |
| B642 | 905,425- | NC4 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -4,50 | -0,72 | -0,41 | 0,03 | -0,18 | -0,42 |
| B291 | 905,425+ | NC10 | CS8 - OBDEL (100; 140) | -12,85 | -0,43 | -2,84 | -0,03 | 0,15 | 0,43 |
| B490 | 3974,639- | NC5 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -28,40 | 1,90 | -10,99 | 0,40 | -0,92 | -1,96 |
| B5799 | 4059,639+ | NC18 | CS7 - OBDEL (150; 160) | 8,55 | -0,06 | 1,95 | -0,05 | 0,21 | -0,95 |
| B17 | 75,000- | NC10 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -12,07 | -9,76 | 1,23 | 0,83 | 1,03 | -0,17 |
| B5805 | 3520,000+ | NC10 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -12,32 | 9,84 | -1,20 | -0,84 | 1,05 | -0,17 |
| B5799 | 5010,000 | NC5 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -9,12 | 2,02 | -15,62 | -0,14 | -0,09 | 0,10 |
| B5799 | 0,000 | NC4 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -11,65 | -2,49 | 16,61 | 0,15 | -0,05 | 0,07 |
| B5805 | 3540,023- | NC10 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -12,32 | 9,83 | -1,22 | -0,84 | 1,02 | 0,03 |
| B17 | 54,977+ | NC10 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -12,07 | -9,76 | 1,25 | 0,83 | 1,00 | 0,03 |
| B120 | 875,361+ | NC3 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -25,80 | 0,61 | 12,40 | 0,31 | -4,08 | 0,93 |
| B490 | 2925,000+ | NC11 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -27,25 | -0,13 | -5,67 | 0,32 | 5,71 | -2,08 |
| B5798 | 2746,667- | NC4 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -17,63 | -0,01 | -2,65 | 0,21 | 2,57 | -2,26 |
| B120 | 3425,000- | NC4 | CS7 - OBDEL (150; 160) | -27,42 | -0,12 | -6,15 | -0,32 | 2,60 | 2,10 |
| B494 | 0,000 | NC11 | CS9 - Obdélník (110; 150) | -24,39 | -0,57 | -0,61 | -0,05 | 0,04 | 0,01 |
| B295 | 1250,388 | NC27 | CS9 - Obdélník (110; 150) | 7,90 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,00 |
| B5788 | 1885,000- | NC8 | CS9 - Obdélník (110; 150) | 0,16 | -6,12 | 0,29 | 0,16 | -0,10 | -0,21 |
| B5790 | 1915,000- | NC8 | CS9 - Obdélník (110; 150) | 0,06 | 5,94 | 0,04 | -0,14 | -0,10 | 0,20 |
| B5789 | 1885,000- | NC24 | CS9 - Obdélník (110; 150) | -0,19 | 3,65 | -2,29 | -0,18 | -0,15 | 0,48 |
| B5788 | 1760,000+ | NC7 | CS9 - Obdélník (110; 150) | 0,13 | 0,06 | 2,19 | 0,02 | -0,24 | 0,02 |
| B5792 | 4510,537+ | NC10 | CS9 - Obdélník (110; 150) | -0,74 | 2,28 | 0,55 | -0,38 | -0,17 | -0,38 |
| B5792 | 1309,463- | NC10 | CS9 - Obdélník (110; 150) | -0,46 | -2,98 | -0,80 | 0,41 | -0,19 | -0,31 |
| B5788 | 591,667- | NC27 | CS9 - Obdélník (110; 150) | 0,09 | 0,45 | -1,46 | -0,07 | -0,79 | 0,26 |
| B5788 | 2285,000+ | NC7 | CS9 - Obdélník (110; 150) | -0,33 | 0,39 | -1,84 | -0,05 | 0,61 | -0,11 |
| B5788 | 4400,000+ | NC8 | CS9 - Obdélník (110; 150) | -0,20 | 4,24 | -1,12 | -0,25 | 0,37 | -1,31 |
| B5790 | 4400,000+ | NC10 | CS9 - Obdélník (110; 150) | -0,31 | -4,02 | -0,71 | 0,26 | 0,28 | 1,36 |
| B294 | 0,000 | NC3 | CS27 - Obdélník (120; 140) | -17,27 | 0,40 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B19 | 1152,359- | NC6 | CS27 - Obdélník (120; 140) | 11,79 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| B645 | 0,000 | NC3 | CS27 - Obdélník (120; 140) | -17,16 | -0,39 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B294 | 0,000 | NC8 | CS27 - Obdélník (120; 140) | -17,06 | 0,40 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B294 | 1250,388 | NC8 | CS27 - Obdélník (120; 140) | 0,00 | -0,35 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B294 | 0,000 | NC10 | CS27 - Obdélník (120; 140) | -16,26 | 0,38 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B651 | 1152,359- | NC3 | CS27 - Obdélník (120; 140) | 6,60 | -0,04 | 0,19 | -0,04 | 0,18 | 0,00 |
| B19 | 419,040+ | NC3 | CS27 - Obdélník (120; 140) | 11,67 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 |
| B12 | 1152,359- | NC31 | CS27 - Obdélník (120; 140) | -0,97 | -0,06 | -0,06 | -0,01 | -0,09 | 0,00 |
| B294 | 1047,599+ | NC10 | CS27 - Obdélník (120; 140) | -16,19 | -0,26 | 0,02 | 0,00 | 0,33 | 0,06 |
| B645 | 628,559- | NC3 | CS27 - Obdélník (120; 140) | -17,12 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,20 | -0,12 |
| B294 | 628,559- | NC8 | CS27 - Obdélník (120; 140) | -17,02 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,25 | 0,12 |
| B70 | 3154,480+ | NC18 | CS14 - Obdélník (160; 160) | -13,88 | 0,00 | -0,04 | 0,02 | -0,49 | -0,14 |
| B91 | 7895,780- | NC3 | CS14 - Obdélník (160; 160) | 14,24 | -0,25 | 0,16 | 0,12 | 1,39 | -0,35 |
| B447 | 9854,546- | NC14 | CS14 - Obdélník (160; 160) | -7,17 | -8,14 | 0,01 | -0,03 | 0,01 | 2,27 |
| B70 | 9854,546- | NC10 | CS14 - Obdélník (160; 160) | -7,46 | 8,33 | 0,19 | 0,03 | -0,06 | -2,31 |
| B70 | 6457,350- | NC4 | CS14 - Obdélník (160; 160) | 0,23 | -0,73 | -7,20 | -0,11 | -1,48 | 0,19 |
| B70 | 6426,449+ | NC27 | CS14 - Obdélník (160; 160) | -8,65 | -0,11 | 3,04 | -0,02 | 0,17 | -0,09 |
| B462 | 6426,449- | NC5 | CS14 - Obdélník (160; 160) | -2,40 | -5,63 | -2,90 | -0,33 | -0,20 | 0,07 |
| B91 | 6426,449- | NC4 | CS14 - Obdélník (160; 160) | -2,81 | 5,33 | -2,91 | 0,33 | -0,15 | -0,11 |
| B70 | 1729,891- | NC4 | CS14 - Obdélník (160; 160) | -1,43 | 2,00 | -1,17 | 0,15 | -3,35 | 0,21 |
| B91 | 9401,674- | NC20 | CS14 - Obdélník (160; 160) | 0,70 | -0,54 | 0,16 | 0,02 | 1,71 | 0,14 |
| B70 | 9850,333+ | NC19 | CS14 - Obdélník (160; 160) | -6,60 | 8,22 | -0,08 | 0,00 | 0,09 | -2,35 |
| B447 | 9850,333+ | NC14 | CS14 - Obdélník (160; 160) | -7,17 | -8,14 | 0,01 | -0,03 | 0,01 | 2,31 |
| B741 | 3770,000+ | NC34 | CS22 - Obdélník (100; 150) | -2,25 | -0,39 | 0,02 | -0,04 | 0,03 | 0,19 |
| B741 | 3470,000- | NC7 | CS22 - Obdélník (100; 150) | 0,40 | 0,02 | 0,11 | -0,01 | -0,02 | 0,01 |
| B741 | 4055,000+ | NC34 | CS22 - Obdélník (100; 150) | -2,25 | -0,39 | 0,00 | -0,04 | 0,03 | 0,08 |
| B741 | 285,000- | NC34 | CS22 - Obdélník (100; 150) | -1,40 | 0,44 | -0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,10 |
| B741 | 3170,000- | NC7 | CS22 - Obdélník (100; 150) | 0,39 | 0,01 | -0,16 | -0,01 | -0,06 | 0,01 |
| B741 | 2170,000+ | NC34 | CS22 - Obdélník (100; 150) | -1,54 | 0,21 | 0,16 | -0,02 | -0,05 | 0,17 |
| B741 | 3170,000+ | NC34 | CS22 - Obdélník (100; 150) | -2,19 | -0,08 | 0,16 | -0,05 | -0,05 | 0,22 |
| B741 | 1170,000- | NC34 | CS22 - Obdélník (100; 150) | -1,22 | 0,02 | -0,07 | 0,05 | -0,04 | 0,21 |
| B741 | 1170,000+ | NC7 | CS22 - Obdélník (100; 150) | 0,39 | -0,01 | 0,16 | 0,01 | -0,06 | 0,00 |
| B741 | 0,000 | NC27 | CS22 - Obdélník (100; 150) | -0,20 | 0,28 | -0,10 | 0,02 | 0,03 | -0,01 |
| B741 | 1170,000+ | NC25 | CS22 - Obdélník (100; 150) | -0,80 | 0,32 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,15 |
| B741 | 2640,000+ | NC34 | CS22 - Obdélník (100; 150) | -1,68 | -0,22 | -0,04 | -0,02 | 0,01 | 0,29 |
| B5796 | 3160,000- | NC8 | CS25 - Obdélník (160; 150) | -23,24 | -1,11 | -0,18 | 0,75 | 1,67 | -0,32 |
| B5797 | 2560,000+ | NC28 | CS25 - Obdélník (160; 150) | 3,08 | 0,09 | 0,09 | -0,03 | -0,08 | 0,18 |
| B5796 | 4693,039- | NC10 | CS25 - Obdélník (160; 150) | -9,89 | -9,59 | 11,88 | 0,41 | 0,78 | 0,08 |
| B5797 | 4693,039- | NC10 | CS25 - Obdélník (160; 150) | -10,24 | 9,57 | 13,72 | -0,40 | 0,81 | -0,08 |
| B5796 | 1263,023- | NC4 | CS25 - Obdélník (160; 150) | -8,90 | 2,51 | -10,30 | -0,40 | -6,11 | 1,39 |
| B5797 | 1263,023+ | NC5 | CS25 - Obdélník (160; 150) | -10,28 | 3,46 | 17,59 | -1,11 | -6,12 | -1,33 |
| B5796 | 1263,023+ | NC4 | CS25 - Obdélník (160; 150) | -11,16 | -4,04 | 17,88 | 1,09 | -6,24 | 1,53 |
| B5796 | 2508,164- | NC4 | CS25 - Obdélník (160; 150) | -20,01 | 0,18 | 4,51 | 0,78 | 2,46 | 0,33 |
| B5797 | 4510,808- | NC10 | CS25 - Obdélník (160; 150) | -13,58 | -2,56 | -6,37 | -0,99 | -1,93 | -1,83 |
| B5796 | 4510,808- | NC8 | CS25 - Obdélník (160; 150) | -14,73 | 2,76 | -6,44 | 1,00 | -1,61 | 1,85 |
| B752 | 1171,600- | NC10 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -17,01 | -0,29 | 5,37 | -0,15 | 1,68 | -0,15 |
| B753 | 423,702- | NC10 | CS23 - Obdélník (160; 100) | 4,37 | -3,04 | -2,40 | -0,01 | -0,43 | -0,74 |
| B752 | 1439,126+ | NC13 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -13,14 | -3,33 | 1,85 | -0,20 | 2,08 | -0,65 |
| B751 | 1167,537+ | NC8 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -13,00 | 3,15 | 1,78 | 0,18 | 2,58 | 0,54 |
| B752 | 369,023- | NC5 | CS23 - Obdélník (160; 100) | 1,47 | -0,48 | -5,85 | -0,24 | -0,83 | -0,14 |
| B876 | 486,662+ | NC4 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -0,53 | 0,08 | 6,47 | 0,25 | -0,33 | -0,28 |
| B753 | 1626,485- | NC10 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -3,86 | -0,45 | 3,24 | -0,36 | -0,37 | 0,34 |
| B754 | 1562,780+ | NC10 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -4,30 | 0,41 | 3,27 | 0,36 | -0,57 | -0,28 |
| B752 | 427,669+ | NC4 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -12,74 | -0,15 | 5,47 | -0,06 | -2,43 | -0,17 |
| B754 | 2981,383- | NC3 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -3,37 | 1,17 | 1,62 | 0,20 | 3,22 | 0,73 |
| B752 | 2990,745- | NC10 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -6,92 | -2,65 | -1,72 | -0,11 | 2,24 | -1,42 |
| B751 | 2719,157- | NC10 | CS23 - Obdélník (160; 100) | -7,18 | 2,70 | -1,77 | 0,11 | 2,36 | 1,44 |
| B1943 | 100,000 | NC4 | CS18 - RD47 | -37,42 | -1,01 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1931 | 50,000- | NC27 | CS18 - RD47 | 11,24 | 0,04 | 6,20 | 0,00 | -0,31 | 0,00 |
| B1642 | 86,667- | NC18 | CS18 - RD47 | -1,10 | -3,29 | -6,44 | 0,00 | 0,28 | 0,14 |
| B1553 | 55,000 | NC24 | CS18 - RD47 | -6,27 | 4,72 | 0,39 | -0,29 | 0,42 | 0,00 |
| B1642 | 130,000 | NC5 | CS18 - RD47 | -5,59 | -1,83 | -27,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1554 | 0,000 | NC4 | CS18 - RD47 | -6,44 | 2,20 | 28,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1553 | 0,000 | NC24 | CS18 - RD47 | -6,26 | 4,45 | 0,67 | -0,29 | 0,39 | -0,25 |
| B1641 | 0,000 | NC18 | CS18 - RD47 | -6,19 | 3,33 | -1,42 | 0,21 | -0,36 | -0,19 |
| B1641 | 55,000 | NC5 | CS18 - RD47 | -27,56 | 2,76 | -4,80 | 0,12 | -1,80 | 0,00 |
| B1553 | 55,000 | NC4 | CS18 - RD47 | -28,18 | 3,14 | 5,67 | -0,13 | 1,85 | 0,00 |
| B1956 | 100,000 | NC19 | CS18 - RD47 | -0,01 | -2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,28 |
| B1554 | 65,000- | NC24 | CS18 - RD47 | -0,43 | 4,48 | 6,41 | 0,00 | 0,42 | 0,29 |
| B5831 | 2640,000- | NC23 | CS33 - OBDEL (160; 240) | -0,13 | 0,00 | 2,64 | -0,01 | 6,86 | -0,05 |
| B5831 | 335,000+ | NC6 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,64 | -0,01 | 2,24 | -0,01 | 0,31 | 0,15 |
| B5831 | 5095,000+ | NC6 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,25 | -0,61 | -0,93 | -0,09 | 0,26 | 0,15 |
| B5831 | 5095,000- | NC4 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,24 | 0,02 | -4,58 | 0,00 | 0,40 | -0,02 |
| B5831 | 335,000+ | NC4 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,24 | -0,02 | 4,83 | 0,00 | 0,42 | -0,02 |
| B5831 | 5095,000+ | NC10 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,12 | -0,32 | -1,37 | -0,11 | 0,36 | 0,08 |
| B5831 | 335,000- | NC10 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,12 | 0,26 | 1,41 | 0,12 | 0,37 | 0,06 |
| B5831 | 2640,000- | NC7 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,17 | -0,01 | -0,92 | -0,04 | -1,71 | 0,03 |
| B5831 | 2640,000- | NC4 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,20 | -0,01 | 4,34 | 0,00 | 10,99 | -0,05 |
| B5831 | 5095,000+ | NC9 | CS33 - OBDEL (160; 240) | -0,05 | 0,38 | -0,27 | 0,02 | 0,07 | -0,09 |
| B5831 | 335,000- | NC6 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,24 | 0,62 | 1,02 | 0,08 | 0,28 | 0,15 |
| B5833 | 0,000 | NC4 | CS32 - OBDEL (120; 120) | -8,38 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| B6153 | 987,568 | NC12 | CS32 - OBDEL (120; 120) | 2,05 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| B5833 | 1000,000 | NC4 | CS32 - OBDEL (120; 120) | -8,30 | -0,22 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6142 | 987,568 | NC6 | CS32 - OBDEL (120; 120) | 1,76 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| B5833 | 500,000- | NC26 | CS32 - OBDEL (120; 120) | -6,44 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 |
| B5833 | 500,000- | NC5 | CS32 - OBDEL (120; 120) | -8,16 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,06 | -0,05 |
| B5833 | 500,000- | NC4 | CS32 - OBDEL (120; 120) | -8,34 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| B5851 | 5023,691+ | NC3 | CS26 - OBDEL (100; 140) | -14,57 | 0,13 | -2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,12 |
| B5836 | 905,425+ | NC7 | CS26 - OBDEL (100; 140) | 2,58 | 0,01 | -0,90 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| B5851 | 1787,158- | NC10 | CS26 - OBDEL (100; 140) | -7,63 | -0,37 | -2,63 | 0,01 | -2,11 | -0,10 |
| B5842 | 1787,158- | NC10 | CS26 - OBDEL (100; 140) | -7,82 | 0,38 | -2,50 | -0,01 | -2,00 | 0,11 |
| B5842 | 1787,158+ | NC3 | CS26 - OBDEL (100; 140) | -12,31 | 0,02 | 2,69 | -0,01 | -2,53 | 0,02 |
| B5842 | 1787,158+ | NC10 | CS26 - OBDEL (100; 140) | -12,63 | -0,12 | 2,48 | -0,02 | -2,00 | 0,12 |
| B5851 | 1787,158+ | NC10 | CS26 - OBDEL (100; 140) | -12,61 | 0,12 | 2,52 | 0,02 | -2,11 | -0,10 |
| B5851 | 1787,158- | NC3 | CS26 - OBDEL (100; 140) | -6,97 | -0,31 | -3,09 | 0,01 | -2,53 | -0,05 |
| B5836 | 5023,691- | NC6 | CS26 - OBDEL (100; 140) | -8,66 | -0,05 | 1,62 | -0,01 | 2,44 | 0,10 |
| B5842 | 905,425- | NC10 | CS26 - OBDEL (100; 140) | 0,00 | -0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,16 | -0,20 |
| B5851 | 905,425- | NC10 | CS26 - OBDEL (100; 140) | 0,00 | 0,19 | 0,12 | 0,00 | 0,17 | 0,20 |
| B5924 | 1470,000- | NC27 | CS30 - OBDEL (140; 160) | -2,18 | -0,09 | -0,03 | -0,02 | -0,29 | -0,03 |
| B5863 | 1470,000+ | NC4 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 11,56 | -0,48 | -0,04 | 0,66 | 2,11 | -0,24 |
| B5863 | 1470,000- | NC5 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 10,71 | -0,61 | 0,02 | 0,70 | 1,99 | -0,39 |
| B5863 | 2470,000- | NC11 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 5,61 | 0,84 | -3,31 | 0,33 | 0,48 | -0,25 |
| B5863 | 2270,000- | NC4 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 8,63 | 0,48 | -4,03 | 0,42 | 1,17 | -0,31 |
| B5863 | 670,000+ | NC4 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 8,11 | -0,10 | 3,73 | 0,69 | 0,94 | 0,11 |
| B5924 | 0,000 | NC19 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,86 | 0,00 | 0,01 |
| B5863 | 0,000 | NC11 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | -0,01 |
| B6135 | 2397,977+ | NC12 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 0,44 | -0,04 | 1,29 | 0,11 | -1,24 | 0,02 |
| B5863 | 1070,000- | NC4 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 9,75 | -0,37 | 3,20 | 0,70 | 2,19 | 0,01 |
| B5863 | 1870,000+ | NC25 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 6,90 | 0,26 | -1,07 | 0,41 | 1,49 | -0,58 |
| B5924 | 1870,000+ | NC31 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 5,91 | -0,17 | -1,08 | -0,42 | 1,28 | 0,34 |
| B5929 | 127,977+ | NC20 | CS31 - OBDEL (100; 120) | -0,48 | -0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| B6159 | 3688,505- | NC10 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 1,12 | 0,03 | 4,79 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| B6159 | 1135,164- | NC26 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 0,52 | -0,21 | 0,74 | 0,01 | 0,64 | -0,17 |
| B6159 | 1305,164+ | NC26 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 0,56 | 0,41 | -0,83 | 0,00 | 0,63 | -0,15 |
| B6159 | 1305,164- | NC10 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 0,65 | 0,07 | -3,84 | 0,00 | 0,79 | -0,04 |
| B6159 | 2947,056+ | NC4 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 0,22 | -0,12 | 5,80 | 0,00 | -2,34 | -0,05 |
| B5929 | 1085,000- | NC9 | CS31 - OBDEL (100; 120) | -0,12 | -0,02 | -0,23 | -0,02 | -0,18 | 0,00 |
| B5929 | 1170,000+ | NC34 | CS31 - OBDEL (100; 120) | -0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | -0,10 | 0,01 |
| B6159 | 2967,164+ | NC10 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 1,10 | 0,03 | 4,84 | 0,00 | -2,57 | -0,02 |
| B6159 | 1220,164+ | NC5 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 0,64 | 0,35 | -3,57 | -0,01 | 1,18 | -0,16 |
| B6159 | 1220,164- | NC26 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 0,53 | -0,21 | 2,06 | 0,01 | 0,82 | -0,19 |
| B6159 | 1967,164- | NC26 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 0,56 | 0,41 | -0,88 | 0,00 | 0,07 | 0,12 |
| B6043 | 250,540+ | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | -5,40 | 0,07 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| B6193 | 285,332+ | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | 1,55 | -0,01 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6043 | 1589,460- | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | -5,40 | -0,07 | 0,08 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| B6043 | 0,000 | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6194 | 1554,668- | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | 1,26 | 0,01 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6194 | 285,332+ | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | 1,27 | -0,01 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6054 | 250,540+ | NC5 | CS29 - OBDEL (60; 140) | -3,27 | 0,06 | -0,04 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| B6063 | 920,000+ | NC18 | CS29 - OBDEL (60; 140) | -1,88 | -0,01 | 0,03 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| B6063 | 920,000+ | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | -4,33 | -0,02 | 0,07 | 0,00 | -0,07 | 0,04 |
| B6194 | 920,000- | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | 1,26 | -0,01 | 1,15 | 0,00 | 0,73 | -0,01 |
| B6114 | 920,000+ | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | -5,22 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | -0,06 | -0,04 |
| B6043 | 920,000+ | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | -5,40 | -0,01 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | 0,05 |

- Deformace – prutový model charakteristické hodnoty

- Deformace celková [mm]

- 1D deformace

1D deformace

Deformace

| Jméno | dx [mm] | Stav | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | φx [mrad] | φy [mrad] | φz [mrad] | Utotal [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B649 | 1327,132- | NC3 | -49,7 | 3,1 | -8,4 | -19,3 | 9,0 | -1,6 | 50,5 |
| B3 | 2220,000 | NC27 | 12,6 | 1,1 | 8,4 | -1,8 | -2,1 | 1,8 | 15,1 |
| B651 | 1250,388 | NC3 | -29,4 | -44,6 | -2,4 | 5,6 | 0,2 | -2,7 | 53,5 |
| B300 | 1250,388 | NC3 | -29,0 | 44,3 | -0,7 | -5,5 | 0,3 | 2,7 | 52,9 |
| B833 | 3092,164- | NC10 | -9,4 | -0,1 | -70,5 | -2,3 | 0,7 | 0,0 | 71,2 |
| B709 | 0,000 | NC3 | -1,8 | -2,4 | 33,3 | -0,2 | 29,9 | 2,5 | 33,5 |
| B5796 | 4693,039- | NC5 | -0,5 | 7,2 | -12,2 | -69,8 | -0,2 | 0,6 | 14,2 |
| B5797 | 4693,039- | NC4 | -0,4 | -7,2 | -14,1 | 68,7 | 1,3 | -2,0 | 15,8 |
| B1068 | 65,000- | NC8 | -1,6 | 0,0 | 3,5 | -0,3 | -55,5 | -0,7 | 3,9 |
| B1067 | 0,000 | NC8 | -3,5 | 0,0 | 4,7 | 0,7 | 55,5 | 0,3 | 5,9 |
| B490 | 4850,000 | NC5 | -2,8 | 1,5 | -20,1 | 23,6 | -8,6 | -11,5 | 20,4 |
| B120 | 4850,000 | NC4 | -2,5 | -1,5 | -19,6 | -23,6 | -8,5 | 11,4 | 19,8 |

- deformace 3D zobrazení konstrukce krovu

Deformace jsou zobrazeny pro návrhové hodnoty zatížení = je možno je snížit cca hodnotou 0.70. Deformace jsou také ovlivněny zmenšením modulu pružnosti dřeva z důvodu výpočtu podle teorie II. řádu.

- Posouzení dřevěné konstrukce – prutový model

- Posudek dřeva podle MSÚ; Jednotkový posudek

Posudek dřeva podle MSÚ

Nelineární výpočet, Extrém : Průřez

Třída : nelin_21

Posudek dřeva podle MSÚ

| Nosník | Průřez | Materiál | dx [m] | Zatěžovací stav | Jednotkový posudek [-] | Posudek v řezu [-] | Posudek stability [-] | CH/V/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B695 | CS1 - Obdélník | C22 (EN 338) | 0,839 | nelin_21/1 | 0,80 | 0,80 | 0,62 | N2,N12 |
| B649 | CS2 - Obdélník | C22 (EN 338) | 1,949 | nelin_21/2 | 0,88 | 0,88 | 0,38 | N2,N12 |
| B288 | CS3 - Obdélník | C22 (EN 338) | 4,200 | nelin_21/3 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | N12 |
| B647 | CS4 - Obdélník | C22 (EN 338) | 1,586 | nelin_21/4 | 0,35 | 0,35 | 0,28 | N2,N12 |
| B642 | CS8 - OBDEL | C22 (EN 338) | 1,787 | nelin_21/2 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | N2,N12 |
| B490 | CS7 - OBDEL | C22 (EN 338) | 2,925 | nelin_21/5 | 0,78 | 0,78 | 0,60 | N2,N12 |
| B5792 | CS9 - Obdélník | C22 (EN 338) | 1,309 | nelin_21/3 | 0,36 | 0,36 | 0,05 | N2,N3,N12 |
| B403 | CS27 - Obdélník | C24 (EN 338) | 1,152 | nelin_21/6 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | N3,N12 |
| B70 | CS14 - Obdélník | C22 (EN 338) | 1,730 | nelin_21/7 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | N12 |
| B741 | CS22 - Obdélník | C22 (EN 338) | 1,700 | nelin_21/8 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | N2,N3,N12 |
| B5796 | CS25 - Obdélník | C22 (EN 338) | 1,263 | nelin_21/9 | 0,94 | 0,94 | 0,64 | N2,N12 |
| B754 | CS23 - Obdélník | C22 (EN 338) | 2,981 | nelin_21/4 | 0,62 | 0,62 | 0,49 | N2,N12 |
| B5831 | CS33 - OBDEL | C24 (EN 338) | 2,640 | nelin_21/9 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | N12 |
| B5833 | CS32 - OBDEL | C24 (EN 338) | 0,000 | nelin_21/9 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | N2,N12 |
| B5836 | CS26 - OBDEL | C24 (EN 338) | 1,787 | nelin_21/10 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | N2,N12 |
| B5863 | CS30 - OBDEL | C24 (EN 338) | 0,070 | nelin_21/5 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | N2,N12 |
| B6159 | CS31 - OBDEL | C24 (EN 338) | 2,967 | nelin_21/3 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | N12 |
| B6193 | CS29 - OBDEL | C24 (EN 338) | 0,920 | nelin_21/3 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | N12 |

- Napětí na dřevěné konstrukci – prutový model

- 1D normálové napětí бvon_mises

- 1D napětí ve smyku Tautot

- 1D napětí

1D napětí

Nelineární výpočet

Třída: nelin_21

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

| Jméno | dx [mm] | Vlákno | Stav | Průřez | σ1 [MPa] | σ2 [MPa] | τtot [MPa] | σE [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B695 | 838,529+ | 1 | NC12 | CS1 - Obdélník (160; 110) | 0,0 | -14,6 | 0,0 | 14,6 |
| B287 | 1327,132- | 1 | NC10 | CS2 - Obdélník (150; 150) | 0,0 | -15,4 | 0,0 | 15,4 |
| B639 | 10873,929+ | 3 | NC8 | CS3 - Obdélník (200; 180) | 0,0 | -14,4 | 0,0 | 14,4 |
| B647 | 1585,751+ | 1 | NC8 | CS4 - Obdélník (150; 150) | 0,0 | -6,8 | 0,0 | 6,8 |
| B7 | 5023,691+ | 3 | NC3 | CS8 - OBDEL (100; 140) | 0,0 | -9,7 | 0,0 | 9,7 |
| B490 | 2925,000+ | 5 | NC11 | CS7 - OBDEL (150; 160) | 0,0 | -13,9 | 0,0 | 13,9 |
| B494 | 1146,189+ | 7 | NC11 | CS9 - Obdélník (110; 150) | 0,0 | -4,9 | 0,0 | 4,9 |
| B294 | 838,079- | 3 | NC10 | CS27 - Obdélník (120; 140) | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 2,1 |
| B70 | 1729,891+ | 5 | NC4 | CS14 - Obdélník (160; 160) | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
| B741 | 3170,000+ | 1 | NC34 | CS22 - Obdélník (100; 150) | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,9 |
| B5796 | 1263,023+ | 1 | NC5 | CS25 - Obdélník (160; 150) | 0,0 | -12,8 | 0,0 | 12,8 |
| B751 | 2719,157- | 3 | NC10 | CS23 - Obdélník (160; 100) | 0,0 | -11,3 | 0,0 | 11,3 |
| B5831 | 2640,000- | 1 | NC4 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| B5833 | 500,000+ | 3 | NC4 | CS32 - OBDEL (120; 120) | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 |
| B5836 | 5023,691+ | 3 | NC3 | CS26 - OBDEL (100; 140) | 0,0 | -8,9 | 0,0 | 8,9 |
| B5863 | 1870,000+ | 1 | NC5 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
| B6159 | 2967,164+ | 3 | NC10 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 10,9 |
| B6193 | 920,000+ | 1 | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |

| Jméno | dx [mm] | Vlákno | Stav | Průřez | σ1 [MPa] | σ2 [MPa] | τtot [MPa] | σE [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 1058,413+ | 6 | NC8 | CS1 - Obdélník (160; 110) | 0,5 | -2,5 | 1,1 | 2,8 |
| B649 | 1949,250+ | 2 | NC3 | CS2 - Obdélník (150; 150) | 2,5 | -2,2 | 2,4 | 4,1 |
| B288 | 4200,000- | 6 | NC4 | CS3 - Obdélník (200; 180) | 1,5 | -1,3 | 1,4 | 2,4 |
| B647 | 0,000 | 2 | NC10 | CS4 - Obdélník (150; 150) | 0,1 | -1,7 | 0,3 | 1,7 |
| B291 | 1787,158+ | 6 | NC10 | CS8 - OBDEL (100; 140) | 0,2 | -1,2 | 0,5 | 1,3 |
| B5805 | 3520,000+ | 4 | NC10 | CS7 - OBDEL (150; 160) | 0,9 | -2,9 | 1,6 | 3,5 |
| B5792 | 1000,000+ | 4 | NC10 | CS9 - Obdélník (110; 150) | 1,2 | -1,3 | 1,2 | 2,1 |
| B651 | 1152,359- | 2 | NC3 | CS27 - Obdélník (120; 140) | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| B462 | 6426,449- | 4 | NC11 | CS14 - Obdélník (160; 160) | 0,8 | -0,6 | 0,7 | 1,3 |
| B741 | 4340,000 | 4 | NC34 | CS22 - Obdélník (100; 150) | 0,1 | -0,3 | 0,2 | 0,4 |
| B5796 | 1263,023+ | 2 | NC4 | CS25 - Obdélník (160; 150) | 1,5 | -4,5 | 2,5 | 5,3 |
| B876 | 486,662+ | 2 | NC4 | CS23 - Obdélník (160; 100) | 1,9 | -0,9 | 1,3 | 2,5 |
| B5831 | 335,000+ | 2 | NC4 | CS33 - OBDEL (160; 240) | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,3 |
| B5833 | 1000,000 | 2 | NC4 | CS32 - OBDEL (120; 120) | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,6 |
| B5851 | 1787,158- | 6 | NC3 | CS26 - OBDEL (100; 140) | 0,1 | -0,8 | 0,3 | 0,9 |
| B5863 | 70,000- | 2 | NC11 | CS30 - OBDEL (140; 160) | 1,4 | -1,3 | 1,3 | 2,3 |
| B6159 | 2947,056+ | 6 | NC4 | CS31 - OBDEL (100; 120) | 0,7 | -0,9 | 0,8 | 1,3 |
| B6193 | 285,332+ | 2 | NC10 | CS29 - OBDEL (60; 140) | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,4 |

- Poznámky – výpočtový model

- model je počítán jako geometricky nelineární a konstrukčně nelineární,

- model je složen z prutových konečných prvků,

- konstrukce je počítána se zohledněním prokluzů ve spojích (mechanicky spojované dřevěné prvky – svorníky, hřebíky, samo-vrtné kolíky + vruty),

- je nutné řádně a dle platných norem viz. Technická zpráva správně kotvit vodorovné síly do výztužných prvků a střešní konstrukce,

- výztužné konstrukce zajišťují prostorovou tuhost a stabilitu celku,

- přenos vodorovných sil je realizován smykovým tokem ve výztužných prvcích a po hranách prutových prvků, které jsou kotveny k těmto prvkům,

- je třeba dodržet podle norem vzdálenosti spojovacích prostředků,

- kotvení tahových sil pokud je to nutné musí být zajištěno podle norem,

- umístění výztužné desky, prvku je v modelu uvažováno prostřednictvím tuhých prvků se pružinami na koncích,

- pro realizaci je nutné vyhodnotit spoje a jejich návrh, rozmístění a počet,

- původní konstrukce krovu je doplněna o zesilující prvky třídy C24,

- předpokládá se dobrá kondice krovu se řezivem C22 a dobrými detaily a spoji, pro zesílené prvky budou spoje specifikovány v DPS (typ spoje a vzdálenosti + provedení),

- globální prostorová stabilita je doplněna bedněním fošny, nebo bude doplněna o výztužné ondřejské kříže (ocel nebo desky), je nutné řádně kotvit výztužné síly do spodní stavby (lokální namáhání),

- pro realizaci změny stavu podkroví musí být stávající konstrukce před zakrytím precizně a řádně zkontrolovány odbornou firmou a konzultována se navazujícími řemesly (architekt, výroba, statika atd.)

- zesílení krovu je vhodné provést v návaznosti na skutečný stav konstrukce krovu a konstrukce sloužící ke jejímu kotvení (je možné podle aktuálních podmínek zesílení optimalizovat také kotvení plus spoje).

- Zobrazení konstrukce – prutový model 3D

- Pohled na axonometrii domu

|  | 7 |
| --- | --- |

- ZÁVĚR:

# Není zde uvažován vliv teploty, únavy a dynamických účinků + požární vyhodnocení (mimořádná zatížení).

# Konstrukce pro zadané zatížení a okrajové podmínky a materiálové charakteristiky VYHOVUJE na oba mezní stavy I.MSU a II.MSP.

# KOSNTRUKCE PRO NAVAZUJÍCÍ DPS MUSÍ BÝT DETAILNĚ DIAGNOSTIKOVÁNA NA SPOJE A KONDICI KROVU + ULOŽENÍ VAZEB.

# ROZDĚLENÍ SPOJŮ A TYP SPOJŮ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN PRO NAVAZUJCÍÍC DPS – PLATÍ PRO STÁVAJÍCÍ A NOVÉ SPOJE.

# KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ZESÍLENA PODLE VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK A NOVĚ ZVOLENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ.

# PRO MONTÁŽ A VÝROBU KONSTRUKCE KROVU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE NEBO ODBORNÁ FIRMA SE SPECIALIZACÍ NA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE A JEJICH SPOJE.

- Poznámky:

# Náhled na vyztužující konstrukci sestavy krovu

# Statický výpočet – konec

# Vypracoval: ing. David Mikolášek, ing. Václav Skopek