Technická zpráva

Název stavby:	Autobusová zastávka u PZŠ v Oldřichovicích

Stavební objekt:	SO 301 Dešťová kanalizace

Místo stavby:	k.ú. Oldřichovice u Třince, parc. č. 3387/1

Stavebník:	město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:	DELTA Třinec, s.r.o., Staroměstská 534, 739 61 Třinec

a)	popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Tato část projektové dokumentace řeší odvod dešťových vod jak z části komunikace III/4681, tak z nového autobusového zálivu a chodníku při autobusové zastávce umístěné u PZŠ v Oldřichovicích na pozemku parc. č. 3387/1, po pravé straně komunikace směrem na Tyru.

Dešťové vody z části komunikace, nového autobusového zálivu a přilehlého chodníku (celkem cca 630 m2) budou odváděny prostřednictvím uliční vpusti UV a kanalizačního potrubí DN 200 se zaústěním do dvou vsakovacích šachet VŠ1 a VŠ2, kde budou dešťové vody utráceny přirozeným zasakováním.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl stavební objekt 101 Autobusový záliv s přechodem, geodetické zaměření území v souřadnicovém systému JTSK a výškopisné zaměření v systému Bpv. Dalším podkladem byla stanoviska SmVaK Ostrava k existenci sítí – zn. 9773/V001084/2015/ČÍ ze dne 3.2.2015; pro vydání územního souhlasu – zn. 9773/ V002962/2015/ČÍ ze dne 26.2.2015 a pro stavební povolení – zn. 9773/V010402/2015/OL ze dne 20.7.2015.

Projektová dokumentace je navržena dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle ČSN 75 6101, ČSN 75 6909, ČSN EN 1610 a ČSN 73 6005.

b)	požadavky na vybavení

Prostorové umístění trasy kanalizační přípojky je zřejmé z výkresu – Situace. Výškové řešení je patrné z výkresu – Vsakovací šachty a vpust.

c)	napojení na stávající technickou infrastrukturu

V dané lokalitě se dle vyjádření SmVaK Ostrava a.s. nenachází dešťová kanalizace.

d)	vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Navrhované kanalizační potrubí nemá vliv na povrchové ani podzemní vody.

e)	údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Množství odváděné srážkové vody při přívalovém dešti:

plocha odvodňovaného území cca 630 m2

součinitel odtoku pro asfaltové plochy

intenzita deště

max. sekund. průtok

Ss  = 630,0 m2, tj. 0,063 ha

Ψ  = 0,8

qs  = 159 l/s. ha

Qm = ψ x  Qs  x q   =  l/s

Qm = 0,8 x 0,063 ha x 159 l/s = 8,01 l/s

Při přívalových srážkách (15-ti minutový déšť = 900 s) bude odtok vody:

900 s x 8,01 l.s-1 = 7,21 m3

Dle www.tzb-info.cz při 70 % plnění potrubí, max. dovoleném průtoku 30,89 l/s rychlostí 1,55 m/s a sklonu potrubí 2,0 % vyhovuje zvolený průměr potrubí DN 200.

f)	požadavky na postup stavebních a montážních prací

Stavební práce: Před zahájením stavebních prací je investor povinen řídit se pokyny dle nařízení vlády 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.

Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytýčení všech případných podzemních inženýrských sítí a výsledek předat při předávání staveniště. Při práci v blízkosti podzemních a nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny provozovatelů těchto vedení. V místě křížení a souběhu dodržet min. vzdálenosti mezi povrchy potrubí dle ČSN 73 6005, výkopy provádět ručně. Na trase dojde ke střetu se sítěmi elektronických komunikací, kde je nutno respektovat ochranné pásmo, které činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Kanalizační potrubí bude ukládáno do rýhy široké cca 65 cm (OD + 40 dle ČSN EN 1610), do 10 cm pískového lože. Obsyp potrubí bude proveden 10 cm nad vrchol potrubí štěrkem zrnitosti 8-16 mm. Na obsyp bude položena výstražná fólie šedé barvy. Zásyp bude proveden štěrkem zrnitosti 16-32 mm, na zásyp budou provedeny konstrukční vrstvy zpevněné plochy. Hutnění zásypu bude prováděno 30 cm nad vrcholem trubky po vrstvách ručně nebo lehkými strojními dusadly. Výkop bude svahový 1:0,5; při hloubce výkopu větší než 1,2 m bude použito oboustranné pažení.

Pro osazení šachet bude proveden výkop cca 3 m pod úroveň stávajícího terénu. Spodní část výkopu bude zasypána 30 cm dobře propustnou štěrkopískovou vrstvou. Na tuto vrstvu se osadí skruže šachet. Dno šachet se vysype 15 cm filtrační vrstvou písku. Obsyp šachet se provede výkopovou zeminou.

Pro osazení dna vpusti, bude provedena podkladní betonová deska tl. 5 cm na vyrovnané dno vyčištěné od velkých a ostrých kamenů. Obsyp vpusti bude proveden rovnoměrně po celém jejím obvodu vykopovou zeminou, zbavenou kamení a hutněnou po vrstvách.

montážní práce

Při montáži uliční vpusti, vsakovacích šachet, potrubí a příslušenství nutno dodržet montážně technologické předpisy jednotlivých výrobců. Po dokončení montáže ještě před zásypem potrubí se provede tlaková zkouška kanalizace. O výsledku zkoušky se provede zápis.

g)	požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování atd.

Dešťové vody z části komunikace, nového autobusového zálivu a přilehlého chodníku (celkem cca 630 m2) budou odváděny prostřednictvím uliční vpusti UV a kanalizačního potrubí DN 200 se zaústěním do dvou vsakovacích šachet VŠ1 a VŠ2, kde budou dešťové vody utráceny přirozeným zasakováním.

Uliční vpust bude umístěna na okraji zálivu u obrubníku, vsakovací šachty budou osazeny v zelené ploše. Kanalizační potrubí bude vedené částečně pod zpevněnou plochou a částečně v zeleni.

Kanalizační potrubí je navrženo z žebrovaných trubek Ultra-Rib2 z PP DN 200 v délce 13,0 m, které bude spádováno min. 2 %.

Vsakovací šachty VŠ1 a VŠ2 jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců vnitřního průměru 1000 mm, hloubky 2,70 m, kryté poklopem pro tř, zatížení A15.

Uliční vpust UV je navržena z prefabrikovaných betonových dílců vnitřního průměru 450 mm, opatřená kalovým košem a dnem s výtokem DN 150. Vpust bude kryta mříží pro tř. zatížení C250.

h)	řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba není určena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

i)	důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Stavba nemá vliv na životní prostředí.

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména s Nařízením vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a s Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VÝPIS MATERIÁLU

1.	Kanalizační trubky žebrované Ultra-Rib 2 z PP DN 200 	      m            13

2. 	Výstražná fólie šedé barvy š. 400 mm				      m	          13

Vsakovací šachty:

3.	Šachtová skruž DN 1000/500					      ks	            8

4.	Šachtová skruž DN 1000/250					      ks	            2

5.	Zákrytová deska DN 1000/625/270				      ks	            2

6.	Šachtový poklop pro tř. zatížení A15				      ks	            2

Uliční vpust:

7.	Spodní dílec vpusti 450/245 s odtokem DN 150		      ks	            1

8.	Horní skruž 405/295						      ks	            1

9.	Kalový koš v. 160 mm						      ks	            1

10.	Vyrovnávací prstenec 450/60					      ks	            1

11.	Litinová mříž s žebry pro tř. zatížení C250			      ks	            1

Vypracovala:	 DELTA Třinec, s.r.o.

Turková